СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
поселок  КУРАГИНО КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2029 года.

Главная цель разработки схемы водоснабжения - гарантированное обеспечение жителей п. Курагино качественной питьевой водой по доступной цене, создание экологически безопасной водной среды, улучшение на этой основе состояния здоровья и продолжительности жизни человека.

1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.  Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселка Курагино и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источника воды для хозяйственно - бытового водоснабжения используются артезианские скважины. Участок группового водозабора представлен двумя эксплуатационными скважинами, одна из которых действующая, другая резервная. Водозабор расположен в 1050 м от окраины п. Курагино, в пойменной  части р.Туба, на о.Большой.

Скважины находятся на расстоянии 50,0 м друг от друга. Над ними установлены бетонные павильоны размером 3,0 х 3,0 м. Стены и потолок в павильонах побелены, пол забетонированный. Конструкция скважины обеспечивает герметизацию, что исключает проникновение в затрубное пространство различных загрязнений. На действующей скважине установлен водомерный счетчик и имеется кран для отбора проб воды.

Водозабор эксплуатирует водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (аQн). Водовмещающими породами являются крупные галечники с валунами, заполнитель – песок. Мощность горизонта от 5 м до 35 м,  подземные воды безнапорные. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков на их площади распространения, взаимосвязи грунтовых вод с поверхностными.

Подземные воды пресные, с минерализацией до 0,2-0,5 г/дм3 , по химическому составу гидрокарбонатные смешанного  катионного состава.

Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 10-65-65. По программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2012 году на водозаборе « Центральный» установлен частотно-регулируемый привод, что позволило снизить потребление электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, снизить объем потерь воды при её передаче, снизить количество аварий на сетях. Режим эксплуатации водозабора постоянный.

Оборудования и устройства для обеззараживания воды нет.

Согласно составленному  геолого-гидрогеологическому  заключению водозабор « Центральный» может обеспечить до 8000 м3 сут.

Недропользователем  эксплуатации подземных вод, расположенном на территории населённого пункта является ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» согласно Лицензии на пользование недрами серии КРР № 02313 Вид ВЭ

Данные лабораторных анализов воды из скважины водозабора                 « Центральный» приведены в таблице 1.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 1

| № п/п | Контролируемые показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | Результат исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие | не обнаружено в 100 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие | не обнаружено в 100 мл |
| 3 | Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл | не более 50 | менее 50 |
| 4 | Водородный показатель | ед. РН | в пределах 6-9 | 7,4+0,1 |
| 5 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | 287+17,0 |
| 6 | Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 | 1,5+0,2 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 0,7+0,1 |
| 8 | Азот аммонийный | мг/л | не более 2 | менее 0,05 |
| 9 | Алюминий | мг/л | 0,5 |  |
| 10 | марганец | мг/л | 0,1 | менее 0,01 |
| 11 | Нитраты (по N03) | мг/л | 45 | 1,7+0,2 |
| 12 | Кадмий | мг/л | 0,001 | менее 0,0005 |
| 13 | Железо | мг/л | 0,3 | менее 0,1 |
| 14 | Ртуть | мг/л | 0,0005 | менее 0,00001 |
| 15 | Медь (суммарно) | мг/л | 1,0 | менее 0,001 |
| 16 | Молибден | мг/л | 0,25 | 0,002+0,0007 |
| 17 | Мышьяк | мг/л | 0,01 | менее 0,002 |
| 18 | Никель | мг/л | 0,1 | менее 0,001 |
| 19 | Свинец | мг/л | 0,03 | менее 0,001 |
| 20 | Сульфаты | мг/л | 500 | 6,8+1,1 |
| 21 | Хлориды | мг/л | 350 | 5,0+0,4 |
| 22 | Фториды | мг/л | 1,5 | 0,03+0,005 |
| 23 | Хром | мг/л | 0,05 | менее 0,001 |
| 24 | Цинк | мг/л | 1,0 | менее 0,001 |
| 25 | Удельная суммарная альфа-активность | бк/дм3 | не более 0,2 | 0,072+0,011 |
| 26 | Удельная суммарная бета-активность | бк/дм3 | 0,1 | 0,061+0,009 |
| 27 | запах | балл | не более 2 | 0 |
| 28 | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | не обнаружено |
| 29 | привкус | балл | не более 2 | 0 |
| 30 | цветность | град. | не более 20 | 0 |

Покрытие населения  п. Курагино услугой доступа к централизованной системе водоснабжения-       16.99 %

1.2. Водопроводные сети

Протяженность водопроводной сети (на 2012 год)  - 34, 63км

(на 2008 год)  - 30,470  км

(на 2022 год) – 34,63 км

Диаметры трубопроводов варьируются от 15 до 219 мм.

Объем замены водопроводных сетей (2022 год) составил 0,40% от их общей протяженности.

1.3. Водопроводные сети

Сравнительный анализ проложенных и замененных водопроводных труб (капитальный ремонт) по диаметрам

| Диаметр трубы ( мм) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-40 |  |  |  |  | 244 | 315 | 365 |  | 40 | 355 |  |  | 128 | 140 |
| 50 |  |  |  |  |  | 217 | 900 | 615 | 540 | 467 |  |  | 150 |  |
| 63 |  |  |  |  | 869,5 | 320 | 534 | 160 | 401 | 100 |  | 350 | 100 |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 1800 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 1400 | 600 | 400 | 1410 | 580 |  |  |  | 530 |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1800 | 0 | 1400 | 600 | 1513,5 | 2462 | 2379 | 1435 | 981 | 922 | 530 | 350 |  | 140 |

|  | Плановые (целевые) значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Период действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (процентов от численности населения) |  | 15 | 15 | 14,81 | 16,99 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов) население |  | 57.36 | 61.40 | 62.07 | 60.77 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показателями энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 |
|  | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м |  | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
|  |  | Долгосрочные параметры регулирования по водоснабжению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование параметров | Период действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | 1 | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базовый уровень операционных расходов (без НДС) | 7557,03 | 7813,98 | 7903,47 | 8137,41 | 8378,28 | 8626,28 | 8881,62 | 9144,52 | 9415,20 | 9693,89 | 9980,83 |
|  | 2 | Индекс эффективности операционных расходов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3 | Нормативный уровень прибыли, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | 4 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 |
|  | 4.2 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |

3. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДОИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет водного баланса, включая собственные нужды ООО « Курагинский ТеплоВодоканал» и потери, с разбивкой по категориям потребителей за 2008-2021 годы

| Вода ( тыс.м3 /год) | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято из собственных источников | 87,905 | 78,851 | 107,662 | 133,143 | 133,879 | 163,677 | 145,791 | 132,643 | 134,690 | 128,142 | 124,926 | 128,889 | 125,471 | 131,010 |
| Получено со стороны | 74,070 | 59,335 | 59,619 | 28,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реализовано всего | 143,015 | 122,208 | 145,747 | 134,600 | 107,103 | 130,942 | 116,632 | 106,114 | 107,752 | 102,514 | 99,941 | 103,111 | 100,377 | 104,808 |
| - реализовано населению | 90,720 | 75,260 | 84,332 | 77,200 | 50,910 | 68,835 | 66,173 | 56,682 | 55,633 | 50,338 | 49,831 | 50,432 | 50,063 | 51,619 |
| - реализовано бюджетным организациям | 16,380 | 16,200 | 28,141 | 28,900 | 25,080 | 24,816 | 21,524 | 21,123 | 24,828 | 24,320 | 22,224 | 23,517 | 21,934 | 24,152 |
| - реализовано на собственные нужды предприятия | 30,710 | 25,830 | 26,032 | 24,780 | 24,450 | 23,826 | 22,839 | 22,277 | 21,663 | 21,338 | 21,193 | 21,873 | 21,251 | 21,538 |
| - реализовано прочим потребителям | 5,200 | 4,930 | 7,242 | 3,770 | 6,660 | 13,464 | 6,096 | 6,033 | 5,629 | 6,518 | 6,693 | 7,289 | 7,128 | 7,499 |
| Потери | 17,240 | 15,710 | 21,532 | 26,600 | 26,780 | 32,735 | 29,158 | 26,529 | 26,938 | 25,628 | 24,985 | 25,778 | 25,094 | 26,202 |

- 4.1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Прогноз годового водопотребление с учетом нового

строительства (тыс.м.куб/год)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

- 5.Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Основными объектами водопотребления р.п. Курагино являются жилая и общественная застройка, местная промышленность.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

В р.п. Курагино на 2022 год численность населения, обеспечиваемого питьевой водой:

- через централизованные системы водоснабжения – 2279 человек,

- посредством индивидуальных усадебных колодцев, скважин –11134 человек.

Водозаборные сооружения и водовод

В настоящее время в р.п. Курагино функционирует система  водоснабжения, состоящая из скважин и водопроводов. Существующая система водоснабжения является зонированной, жилая застройка вне зоны действия систем водоснабжения обеспечивается водой для хоз-питьевых нужд при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.

Планируемое строительство жилого квартала по пер. Колхозный состоящий из семи 24 квартирных домов, детского сада на 270 мест, учреждения торговли, предприятия общественного питания, требует увеличение объемов водоснабжения.

Для обеспечения водой питьевого качества новой и существующей жилой застройки предусматривается строительство новых водозаборных сооружений мощностью 2300м³/сут. и сетей водоснабжения, а так же  модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания.

В р.п.Курагино предлагается строительство водозабора на основе артезианских скважин для добычи подземных вод, модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Проектируемый водозабор проектом предлагается разместить на правом берегу р.Туба.

Так же рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих ветхих сетей и сооружений водоснабжения.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Существующие и проектируемые системы водоснабжения закольцевать. Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения.

|  | Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения с описанием основных характеристик таких мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | Наименование мероприятия |  | Цели реализации мероприятия |  |  |  |  | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб. без НДС |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок ввода мощностей в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение - сети водопровода, проходящие от водопроводной башни, расположенной по адресу: пгт. Курагино, ул.Генерала Лебедя, ул.Тоннельщиков (24:23:0000000:7122) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Модернизация водопроводных сетей пгт Курагино |  |  | Уменьшение физического износа трубопроводов позволит повысить надёжность (бесперебойность) услуг водоснабжения, повысить энергетическую эффективность |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | минимизировать потери энергетических ресурсов на стадиях их транспортировки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | по улице Генерала Лебедя, протяжённостью 475 м. |  |  | замена металлических труб d 100 мм на полиэтиленовые трубы d 63 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,85 |  |  |  |  |  |  | 93,97 |  | 96,80 |  |  | 85,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | по улице Тонельщиков, протяжённостью 473,4 м. |  |  | замена металлических труб d 100 мм на полиэтиленовые трубы d 63 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,56 |  |  |  | 102,56 |  |  | 105,57 | 32,31 |  |  |  |  |  | До 31.12.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение -водопроводные наружные сети, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, от скважины № 4 через ПГ-1,2,4,6 до ВК-1а по ул. Красноярская, ул. Вокзальная (24:23:0000000:7146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | по улице Вокзальная, протяжённостью 217 м. |  | замена металлических труб d 159 мм на полиэтиленовые трубы d 63 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 303,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,35 |  | 111,85 |  | 115,13 |  | До 31.12.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение - водозабор «Центральный» , расположенной по адресу: пгт. Курагино, ул. Фрунзе 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | По ул. Фрунзе № 11ж |  | Реконструкция ограждения водозаборных сооружений согласно зоны санитарной охраны |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,36 |  |  | 350,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1184,54 |  |  | 350,36 |  |  |  | 93,97 |  | 96,80 |  |  | 99,64 |  |  |  | 102,56 |  |  | 105,57 | 108,66 |  | 111,85 |  | 115,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Необходимая мощность (нагрузка) водопроводных сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения пгт. Курагино, Курагинского района, Красноярского края к 2029 году необходимо обеспечить следующую нагрузку на системы водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная мощность водозабора, артезианских скважин, тыс .куб.м/сут | Объем водопотребления 2018г., тыс. куб.м/год | Объем водопотребления 2029г., тыс. куб.м/год | Резерв/дефицит,% |  |  |  |  |
|  | 3,360 | 124,93 | 125,21 | 89,8/0,0 |  |  |  |  |
| Планируемые результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § обеспечение сохранности коммунальной инфраструктуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § увеличение доли отремонтированных инженерных коммуникаций; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § создание благоприятных условий проживания жителей пгт. Курагино, Курагинского района, Красноярского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

6.1.  Анализ структуры системы водоотведения

Объемы водоотведения р.п.Курагино приняты равными объемам водопотребления.

Водопотребителями р.п.Курагино  являются:

- население поселка,

- объекты общественного, социально-культурного назначения,

- промышленные предприятия.

Расчетный расход сточных вод на I очередь       - 1669,45м³/сут.

Расчетный расход сточных вод на Расчетный срок:

- максимальный вариант развития                       - 2164,80м³/сут.

Существующее положение:

Централизованной системой канализации охвачено незначительное число жилых и общественных зданий, находящихся преимущественно в центральной части населенного пункта  и на ст.Курагино. Централизованная система канализации в р.п.Курагино как таковая отсутствует.

Система водоотведения - это  сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистные сооружения.

#### Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

На обслуживании у ООО " Курагинский ТеплоВодоканал" находятся централизованные сети канализации и резервуары для жидких бытовых отходов, основная масса которых изготовлена из железобетонных колец различного диаметра.

#### Основные технологические показатели

- протяженность самотечных канализационных сетей – 2353 км

- протяженность напорных канализационных сетей- - 3700 км

- канализационных насосных станций – 2 шт.

- установленная мощность КНС1 и КНС 2 – 2,4 тыс.м3/сут.

- установленная проектная мощность очистных сооружений канализации Q = 1,4 тыс.м3/сут.

Насосная станция для перекачки сточных вод расположена в отдельно стоящем здании и  оборудована насосными агрегатами СМ 100-65-200,  соединяющими их трубопроводами, арматурой, силовым электрооборудованием, контрольно измерительными приборами. Насосные агрегаты включаются в работу по мере заполнения приемного колодца автоматически. Канализационной насосной станцией по напорным трубопроводам сточная вода подается на очистные сооружения канализации

Канализационные очистные сооружения находятся в границе  населенного пункта, выше по течению р.п.Курагино, на правом берегу  р.Ирба, притока р.Туба.

Канализационные очистные сооружения.

Строительство биологических очистных сооружений на станции Курагино начато в 1990 году по типовому проекту биологических очистных сооружений, выполненным в 1986 году в составе проекта ТЭО, строительства первой очереди второго пути Абакан-Тайшет проектным институтом « ТомГипПромТранс». Биологические очистные сооружения введены в эксплуатацию в октябре 2000 года.

Проектом предусмотрена полная биологическая очистка сточных вод в аэротенках продленной аэрации. Схема предусматривает обработку бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод. Очистные сооружения запроектированы, когда требования к качеству очищенных вод были менее строгие. На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630–88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Проект предусматривал строительство станции полной биологической очистки с достижением показателей:

- БПК-15мг/л,

- взвешенных веществ — 15 мг/л.

Проектные показатели и фактические данные (мг/л) очищенных сточных вод приведены в таблице 3.

Эффективность работы очистных сооружений
                                                                                                                  таблица 3

| Наименование показателей | Фактические показатели 1 квартал 2021г. | Проектные показатели |
| --- | --- | --- |
| БПКп | 24,2 | 15,0 |
| Взвешенные вещества | 18 | 7,0 |
| Сухой остаток | 565 |  |
| Аммоний ион | 22 |  |
| Нитрат-ион | 4,5 |  |
| Нитрит-ион | 0,20 |  |
| Сульфат-ион | 57 |  |
| Хлорид-ион | 65 |  |
| Фосфат-ион | 9,4 |  |
| Нефтепродукты | 0,32 |  |
| АПАВ | 0,65 |  |
| фенол | +0,002 |  |
| Железо общее | +0,76 |  |

Наружная канализационная  сеть состоит из подземных трубопроводов,  материал труб чугун d 0,219 мм протяженностью 3,7 км (год ввода в эксплуатацию 1975 год) и обеспечивает отвод сточных вод от КНС-2 до ОСК. Из-за длительной эксплуатации и агрессивной среды сточных вод удельный вес напорных сетей нуждающихся в замене  (капитальном ремонте) составлет 0,2 км (5,41%) .Оборудование транспортировки стоков имеет износ ~80 %.

Канализационной насосной станцией по напорным трубопроводам сточная вода подается на очистные сооружения канализации  через приемную камеру – гаситель напора в тангенциальные песколовки. После выделения песка сточная вода самотеком распределяется по секциям блока емкостей и поступает в аэротенки продленной аэрации. Иловая смесь в аэротенке аэрируется сжатым воздухом подаваемым через дырчатые трубы. Иловая смесь из аэротенков поступает в илоотделитель, где происходит предварительное выделение части активного ила в блоках с тонкослойным отстаиванием. Иловая смесь при концентрации 0,5-1 г/л через сборные лотки и трубопроводы отводится во вторичные отстойники, где в блоках с тонкослойным отстаиванием происходит окончательное осветление воды, которая отводится через сборные лотки в трубопровод на доочистку или в определенных обстоятельствах для перепуска в контактные резервуары. В подается хлорная вода. Обеззараженная биологически очищенная сточная вода сбрасывается в реку Ирба.  При необходимости доочистки сточная вода из вторичных отстойников по трубопроводу отводится через барабанные сетки в приемный резервуар установки доочистки, из которого насосами перекачивается во входную камеру, фильтры с мраморной загрузкой, из фильтров отводится в контактные резервуары.

Поступление  сточных вод меньше проектного. Режим притока стоков на очистные сооружения прерывистый (в ночное время суток сведен к минимуму). Контроль за эффективностью работы очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется путем обора проб ( договор с ИЛ ОАО « Минусинская геологоразведочная экспедиция», г.Минусинск) Существующая технология очистки сточных вод включает:

- Механическую очистку (процеживание в решетках);

- задержание песка в горизонтальных песколовках;

- илоотделители совместно с избыточным активным илом;

- биологическая очистка в аэротенках (в трёх блоках);

- осветление во вторичных отстойниках;

- обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом кальция в контактных резервуарах.

Обработка смеси осадка и избыточного активного ила из илоотделителей включает:

- уплотнение в уплотнителях;

- отвод иловой смеси на иловые карты.

В состав сооружений по обработке осадка входят иловые площадки.

С 2016 г. обеззараживание сточных вод производится установкой для электрохимического синтеза раствора оксидантов Аквахлор-100. Установка предназначена для получения хлорсодержащих реагентов методом электролиза хлорида натрия (соли поваренной).

Проблемы

Технологически существенным недостатком хлорирования является:
высокая токсичность хлора;

- Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

- Отсутствие санитарно-защитных зон ОСК.

7. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Расчет баланса ООО « Курагинский ТеплоВодоканал», с разбивкой по категориям потребителей за 2009-2021 гг.

| Сточные воды ( тыс.м3 /год) | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено через очистные сооружения | 103,279 | 87,645 | 85,9 | 82,964 | 82,32 | 76,43 | 86,70 | 65,99 | 66,416 | 62,365 | 60,95 | 59,864 | 67,720 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от населения | 69,61 | 58,363 | 53,721 | 49,521 | 46,46 | 45,33 | 55,26 | 35,78 | 33,826 | 32,481 | 33,30 | 31.218 | 32,240 |
| - от бюджетных организаций | 21,53 | 21,615 | 22,134 | 21,853 | 21,24 | 21,41 | 21,13 | 20,57 | 21,60 | 19,798 | 17,93 | 17.187 | 18,335 |
| - от прочих потребителей | 12,14 | 7,668 | 10,064 | 11,590 | 14,62 | 9,68 | 10,30 | 9,64 | 10,989 | 10,087 | 9,72 | 11.459 | 17,145 |

Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка на очистных сооружениях муниципального образования п.Курагино (Q=1,4 тыс.м3/сут.)

Рисунок 6. Схема очистки сточных вод и обработки осадка

Требуемые мероприятия

- Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

#### Канализационные сети. Общая характеристика канализационных сетей

Протяженность канализационных сетей, обслуживаемых ООО                            « Курагинский ТеплоВодоканал», составляет 6,053 км и представлена диаметрами 100, 150, 219 мм.

Характеристика центральной системы  канализации в 2019-2022 гг.

таблица 4

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение напорного коллектора | км | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене в одиночном протяжении напорного коллектора | % | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| 5 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене уличной канализацион ной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутри дворовой сети | км | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 8 | в т.ч.нуждающейся в замене | км | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене внутриквартальной и внутри дворовой сети | % | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км | 6,053 | 6,053 | 6,053 | 6,053 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 2,049 | 2,049 | 2,049 | 2,542 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности канализационной сети | % | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 42,00 |

В 2021 году фактическая производительность ОСК составила 0,185 тыс.м3/сут., запас резерва производительности составил 86,79 %.

Проблемы

- Увеличение протяженности сетей с нарастающим % износа.

- Износ технологического оборудования

- Износ основных конструктивных элементов очистных сооружений.

Требуемые мероприятия

- Реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (42,00%).

- Установка эффективного энергосберегающего насосного и технологического оборудования.

- Замена (перенос сетей с застроенных надворными постройками территорий) канализационных сетей по улицам: Красноярская, Вокзальная.

- Ремонт  канализационных колодцев.

Проблемы эксплуатации системы водоотведения

В ходе проведения анализа существующей системы водоотведения выявлены следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- Фактически качество очищенных сточных вод по основным показателям нестабильно. Из-за привозных стоков, неравномерности подачи стоков на очистные сооружения (наибольшая в дневной период) не выдерживается температурный режим для жизнедеятельности микроорганизмов в зимний период года.

- Высокая степень физического износа технологического оборудования;

- Отсутствие проектов санитарно защитных зон КОС.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надёжность;

- экологическая безопасность;

- эффективность используемого имущества.

| Плановые (целевые) значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Период действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели экологической и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экологическая безопасность сточных вод |  | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |  | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Долгосрочные параметры регулирования деятельности по водоотведению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметров | Период действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый уровень операционных расходов (без НДС) | 15932,01 | 16473,70 | 16662,42 | 17155,63 | 17663,43 | 18186,27 | 18724,59 | 19278,83 | 19849,49 | 20437,03 | 21041,97 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Нормативный уровень прибыли, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативный уровень прибыли |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод , кВт*ч/куб. м | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоотведения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения сформированы с учётом существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоотведения, утвержденным генпланом п.Курагино.

^ Необходимые мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоотведения муниципального образования поселок Курагино
1 очередь:

Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод проектом предлагается строительство очистных сооружений полной билогической очистки с механическим обезвоживанием осадка и устройствами дополнительной очистки и обеззараживания очищенных сточных вод.

Площадка для размещения очистных сооружений проектом предлагается в районе автомобильного моста Курагино-Минусинск, на правом берегу р.Туба.

Проектом предусмотрено строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и сооружений очистки сточных вод. Сети хозяйственно-бытовой канализации К1 проектом предлагается выполнить самотечными, с установкой при необходимости канализационых насосных станций.

Самотечные канализационные трубопроводы предлагается выполнить из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88  с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Переходы под железнодорожными путями и автомобильными дорогами выполнять в соответствии с ТП 901-09-9.87 «Переходы трубопроводов водоснабжения и канализации под железнодорожными путями на железнодорожных станциях и перегонах и под автомобильными дорогами».

Жилые и общественные здания, вне зоны действия централизованной системы канализации оборудовать герметичными выгребами с последующим вывозом сточных вод и осадка специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Расчетный срок:

Проектом предусмотрен капитальный ремонт существующих сетей и сооружений канализации и строительство новых. Проектируемые канализационные самотечные сети проектом рекомендуется выполнять из труб, гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». На сетях канализации проектом предусматривается, при необходимости, установка  канализационных насосных станций.  Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88, с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Так же проектируются канализационные очистные сооружения для приема  и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с устройствами дополнительной очистки и обеззараживания стоков.

Для  предприятий местной промышленности проектируются локальные очистные сооружения для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод перед их передачей в общегородскую канализационную сеть. Степень очистки производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях должна отвечать требованиям к составу сточных вод принимаемых к очистке на городских очистных сооружениях. Канализование производственных территорий  и состав сооружений локальных очистных разрабатывается на последующей стадии проектирования с учетом специфики производственной деятельности предприятий.

Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения, с разбивкой по годам сведен в таблицу

| Основные мероприятия схемы водоотведения, с описанием основных характеристик таких мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Наименование мероприятия |  | Цели реализации мероприятия |  |  |  | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб.без НДС |  |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок ввода мощностей в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение - Очистные сооружения, Россия, Красноярский край, Курагинский р-н, р.п. Курагино, ул. Марийская, 55 (24:23:4610019:498) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Модернизация очистных сооружений. |  | Повышение качества обеззараживания сточных вод |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Улучшение процесса очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Установка станции дезинфекции воды (СДВ-100) УФ обеззараживания сточных вод. |  | Улучшение процесса очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1077,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1077,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Замена насосного оборудования |  | насос СМ-100-65-200-2 100 м.куб/час на насос Д160-112а 150 м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,77 |  | 26,23 |  |  |  |  | До 31.12.2029 |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Реконструкция кровли административно-производственного здания очистных сооружений |  | Замена мягкой кровли на шатровую. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 503,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,12 |  | 217,46 |  |  | 204,04 |  |  |  |  | До 31.12.2029 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1670,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  | 194,0 |  | 199,59 |  | 205,37 |  |  | 211,33 |  | 217,46 | 223,77 |  | 230,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Необходимая мощность (нагрузка) очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В целях обеспечения бесперебойного водоотведения пгт.Курагино , Курагинского района, Красноярского края к 2029 году необходимо обеспечить следующую нагрузку на системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение - Очистные сооружения, Россия, Красноярский край, Курагинский р-н, р.п. Курагино, ул.Марийская, 55 (24:23:4610019:498) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проектная мощность очистных сооружений, тыс. куб.м/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем сточных вод, принятых от абонентов в 2018г., тыс. куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем водоводоотведения 2029г., тыс. куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв/дефицит,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,30/0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планируемые результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § обеспечение сохранности коммунальной инфраструктуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § увеличение доли отремонтированных инженерных коммуникаций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § создание благоприятных условий проживания жителей пгт. Курагино, Курагинского района, Красноярского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |