АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КУРАГИНО

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2017		              пгт.  Курагино			                 № 12-П

О создании условий круглогодичного забора воды для тушения пожаров из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах МО п. Курагино и на прилегающих к ним территориях

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 10.02.2000 г. № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения, снижения рисков возникновения пожаров на территории муниципального образования поселок Курагино, руководствуясь Уставом муниципального образования поселка Курагино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения  на территории МО п. Курагино согласно Приложению №1.

2. Утвердить Правила содержания, эксплуатации, проведения проверок наружного противопожарного водоснабжения на территории МО п. Курагино согласно Приложению №2.

3. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО п. Курагино независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

4. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».

5. Обеспечить вновь созданные подъезды к естественным водоёмам по адресам:

- ул. Лебедевой, 2г (р-н  клуба «Льдинка»);

- пер. Колхозный, 1;

- ул. Паромная, 4 (р-н детской площадки)  площадками с твердым покрытием для свободного подъезда и установки пожарных автомобилей для забора воды и осуществлять их расчистку  от снега.

В целях беспрепятственного подъезда пожарной техники для заправки водой установить на (перед) площадках запрещающие стоянку техники  знаки дорожного движения.

В зимнее время обеспечивать утепление водоемов (выполнение мероприятий по предотвращению замерзания воды в резервуарах и прорубях открытых водоемов).

6. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории МО п. Курагино определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

7. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на      заместителя Главы поселка Курагино Николенко Г.В.

9. Постановление  вступает в силу со дня его официального  обнародования  на информационных стендах

Глава  поселка Курагино                                                           С.А. Кнауб

Приложение № 1 к постановлению

от « 20» 01.2017 г. № 12- П

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения  на территории МО п. Курагино

| № п/п | Адрес пожарного гидранта (водоема, водонапорной башни) | № пожарных гидрантов (водоема, водонапорной башни) | Характеристика источника НППВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Тютчева, 1 | 1 | К-150 |
|  | ул. Кравченко, 53 | 2 | К-150 |
|  | ул. Ленина, 57 | 3 | К-150 |
|  | ул. Петряева, 42 | 5 | К-150 |
|  | ул. Стасовой, 36 | 7 | К-150 |
|  | ул. Стасовой, 64 | 8 | К-150 |
|  | ул. Кошурникова, 1а | 9 | К-150 |
|  | ул. Кошурникова, 11 | 10 | К-150 |
|  | ул. Кошурникова, 14 | 11 | К-150 |
|  | ул. Кошурникова, 22 | 12 | К-150 |
|  | ул. Кошурникова, 38а | 13 | К-150 |
|  | ул. Советская, 129 | 16 | К-150 |
|  | ул. Советская, 71 | 17 | К-150 |
|  | ул. Советская, 43 | 18 | К-150 |
|  | ул. Комсомольская, 115 | 19 | К-150 |
|  | ул. Лепешинских, 19-1 | 20 | К-150 |
|  | ул. Мелиораторов, 6 | 21 | К-150 |
|  | ул. Степная, 11 | 22 | К-150 |
|  | ул. Красноярская, 8 | 23 | К-150 |
|  | ул. Красноярская, 8б | 24 | К-150 |
|  | ул. Красноярская, 7 | 25 | К-150 |
|  | ул. Красноярская, 15а | 26 | К-150 |
|  | ул. Вокзальная, 4 | 27 | К-150 |
|  | ул. Вокзальная, 6 | 28 | К-150 |
|  | ул. Вокзальная, 9-10 | 29 | К-150 |
|  | ул. Вокзальная (пустырь) | 30 | К-150 |
|  | ул. Вокзальная, 21 | 31 | К-150 |
|  | ул. Лесная, 23 | 32 | К-150 |
|  | ул. Марийская, 67 | 33 | К-150 |
|  | ул. Г. Лебедя,1 | 34 | К-150 |
|  | ул. Г. Лебедя,11 | 35 | К-150 |
|  | ул. Тоннельщиков, 10 | 36 | К-150 |
|  | ул. Мира, 6-1 | 37 | К-150 |
|  | ул. Мира, 2-2 | 38 | К-150 |
|  | пер. Колхозный, 38-40 | 14 | К-150 |
|  | пер. Колхозный – ул. Ленина | 15 | К-150 |
|  | пер. Советский, 15а | 4 | К-150 |
|  | пер. Гагарина ул. Стасовой (перекресток) | 6 | К-150 |
|  | ул. Северная (территория Щебеночного завода) | 39 | К-150 |
|  | ул. Северная (территория Щебеночного завода) | 40 | К-150 |
|  | ул. Северная (территория Щебеночного завода) | 41 | К-150 |
|  | ул. Северная (территория Щебеночного завода) | 42 | К-150 |
|  | ул. Северная, 27 (ПВ) | ПВ-1 | 100 м3. |
|  | ул. Партизанская, 64 (ПВ) | ПВ-2 | 150 м3. |
|  | ул. Партизанская, 96 (ПВ) | ПВ-3 | 200 м3. |
|  | ул. Партизанская, 96 (ПВ) | ПВ-4 | 200 м3. |
|  | ул. Партизанская, 158 (ПВ) | ПВ-5 | 75 м3. |
|  | ул. Партизанская, 165 (ПВ) | ПВ-6 | 50 м3. |
|  | пер. Больничный, 1а (ПВ) | ПВ-7 | 200 м3. |
|  | ул. Комсомольская, 128 (ПВ) | ПВ-8 | 75 м3. |
|  | ул. Новостройка, 11 (ПВ) | ПВ-9 | 100 м3. |
|  | ул. Монаенко, 16 (ПВ) | ПВ-10 | 100 м3. |
|  | ул. Школьная, 1а (ПВ) | ПВ-11 | 100 м3. |
|  | ул. Партизанская, 45 (ПВ) | ПВ-12 | 100 м3. |
|  | Животноводческая ферма (ПВ) | ПВ-13 | 100 м3. |
|  | ул. Монаенко, 2 (ВНБ) | ВНБ-1 | 75 м3. |
|  | ул. Фрунзе, 11 (ВНБ) | ВНБ-2 | 75 м3. |
|  | ул. Лебедева, 2 (район клуба «Льдинка») | ПП-1 | 12 м2. |
|  | ул. Паромная, 4 (район детской площадки) | ПП-2 | 12 м2. |
|  | пер. Колхозный, 1 | ПП-3 | 12 м2. |

Приложение № 2 к постановлению

от « 20» 01. 2017 г. № 12- П

ПРАВИЛА

ПО СОДЕРЖАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК

НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ

НА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ

Общие положения.

- Настоящие Правила действуют на всей территории МО п. Курагино и обязательны для исполнения предприятиями и организациями находящимися в населенных пунктах, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

- Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

- Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет абонент, в введении которого они находятся.

-  Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

-  Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

-  Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

-    качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

-    точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

-    систематическим контролем за состоянием водоисточников;

-    периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

-    своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

-  Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности(НПБ160-97)(таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

| № п/п | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | пожарный водоисточник | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |

-  Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

-  Ширина площадки для забора воды должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота  устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12 м. Высота площадки  над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды  должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а площадка очищается от снега и льда.

-  В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

-  Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

-  Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

- Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

-  При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

-  возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

-  состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-  герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-  работоспособность сливного устройства;

-  наличие крышки гидранта.

- При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

-наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

- При проверке плошадки для забора воды (пирса) проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к площадке;

-    наличие площадки  для разворота пожарной техники;

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

- Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

- Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы муниципального образования создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны , абоненты.

- Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

-         выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

- Все гидранты проверяются на водоотдачу.

- По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

- Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

- Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

- Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

- После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

- Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

- Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

-   произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

-   проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

-    произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- Гидрант - стационарное устройство, предназначенное для отбора воды из наружных водопроводных сетей для целей пожаротушения непосредственно или с помощью автонасоса путем установки пожарных колонок.

- Гидранты размещают в колодцах на пожарных подставках.

2.	Гидранты устанавливается вертикально на расстоянии оси его от горловины не ближе 175 и не далее 200 мм.

Расстояние от верхней части гидранта до верха люка колодца должно быть не более 400 мм и не менее 150 мм.

3.	Люки колодцев с гидрантами должны быть закрыты крышками установленного образца. Допускается окрашивание крышек люков пожарных гидрантов в красный цвет. В зимнее время колодцы гидрантов утепляются. На люк устанавливается деревянный или металлический колпак, который периодически очищается ото льда и снега.

- 4. В корпусе гидранта имеется сливной канал, который служит для удаления оставшейся в гидранте воды. Перед зимней эксплуатацией данный канал закрывается деревянной пробкой, чтобы исключить попадание грунтовой воды внутрь гидранта и не допустить размораживание стояка.

- 5. Пожарные гидранты разрешается использовать только для отбора воды на цели пожаротушения и для промывки водоводов. Во время пользования гид рантом у колодца должен находиться мастер водопроводного участка или пожарный.

- 6. Ремонтные бригады водопроводных участков при проведении работ на расстоянии 5 метров перед колодцем устанавливают предупредительный знак, а в вечернее или ночное время сигнальный фонарь красного цвета.

- 7. Колодцы с пожарными гидрантами должны иметь указатели согласно НПБ 160-97 г., размещенные на фасаде ближайшего здания, напротив колодца или вблизи его на видном месте.

- 8. Очистка крышек колодцев от снега и мусора, возлагается на жилищно- эксплуатационные организации, учреждения, предприятия,  и организации,  на территории которых или в интересах которых установлены гидранты. Контроль за очисткой крышек пожарных гидрантов возлагается на водопроводные участки и подразделения ФПС.

9.	Приобретение, установка и наблюдение за состоянием указателей возлагается на водопроводные участки.

10. Во всех случаях пользования пожарными гидрантами в зимнее время подразделения ФПС ставят в известность водопроводные участки. Водопроводный участок, получивший сведения о пользовании пожарным гидрантом, производит его проверку в течение 24 часов с момента пользования им.

- 11. При  сообщении диспетчера ПЧ в  диспетчерский  пункт Водоканала (организации   обслуживающей   водопроводные   коммуникации)   о   пожаре   с повышенным номером вызова на участке недостаточно обеспеченном водой, или по   требованию   руководителя   тушения   пожара   (далее   -   РТП),   диспетчер Водоканала обязан немедленно выслать аварийную бригаду в распоряжение РТП.

- 12. При   необходимости   проведения   работ,   связанных   с   отключением водопроводных линий, на которых установлены пожарные гидранты, диспетчер Водоканала   обязан   предварительно   сообщить   по   телефону   на  ПСЧ подразделения ФПС с указанием вида работ, границ отключения, диаметра линий,   количества   отключенных   пожарных   гидрантов,   времени   начала   и окончания работ.

- 13. При снятии пожарного гидранта с расчета, водопроводные участки в обязательном порядке представляют в ОФПС (ПЧ)    пояснительную записку с указанием причины, за подписью начальника участка.

II. ПРОВЕРКА ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ

1. В соответствии с правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального хозяйства водоснабжения и канализации пожарные гидранты должны не реже чем через 6 месяцев подвергаться осмотру и проверяться на работоспособность посредством пуска воды с регистрацией в журнале по форме 21 ГОСТ 2.601-95 «Эксплуатационные Единая система конструкторской документации». Проверка водопроводными участками районов города совместно с представителями подразделений ФПС по согласованному заранее графику. Для организации проверки и контроля за ее проведением по ОФПС (ПЧ) готовится приказ об организации и проведению проверки противопожарного водоснабжения. Для проведения совместных проверок направляется наиболее подготовленные сотрудники ОФПС (ПЧ).

При проведении проверки необходимо:

- сверить списки ПГ, находящиеся в участках организации обслуживающей водопроводные коммуникации со списками гидрантов ПЧ, ОФПС;

- уточнить виды и диаметры водоводов на которых установлены ПГ;

-	проверить наличие  подъезда к колодцу ПГ для  свободной установки пожарного автомобиля на ПГ;

- проверить наличие указателя ПГ (согласно НПБ 160-97 г.) и соответствие его привязки к ПГ;

- проверить правильность установки стояка пожарного гидранта;

- проверить работу штока гидранта;

- произвести установку пожарной колонки на гидрант с пуском воды;

- произвести очистку спускного (затравочного) отверстия.

По результатам проверки необходимо:

- откорректировать сверенные списки пожарных гидрантов находящиеся в участках    организации    обслуживающей    водопроводные    коммуникации    со списками гидрантов ОФПС(ПЧ);

- в журнале учета проверок водоисточников   сделать запись о техническом состоянии водоисточника (приложение 2)

- уточнить привязки пожарных гидрантов к объектам, при необходимости внести коррективы в справочники (приложение 1) и планшеты НППВ;

по   результатам   проверки   готовится   рапорт   на   имя   начальника подразделения, с последующей передачей в органы ГПН (приложение 6)

2.	Представителям ОФПС (ПЧ) предоставляется право выборочной проверки гидрантов без представителя водопроводного участка района при соблюдении следующих условий:

а) проверка гидранта с пуском воды производить только при положительных температурах.

б) при температуре воздуха от 0 до -15°С, допускается только внешний осмотр без пуска воды.

в)	при температуре ниже -15°С открывание крышек колодцев для осмотра запрещается во избежание потерь тепла самого колодца.

г)	проверку  пожарного  гидранта  с  пуском  воды  производить только  с помощью пожарной колонки.

3.	Обо    всех   обнаруженных   неисправностях   руководство   ОФПС (ПЧ) немедленно сообщает диспетчеру водопроводного участка района и контролирует устранение   неисправностей   каждого   пожарного   гидранта.    Водопроводный участок в течение суток с момента обнаружения неисправности обязан устранить ее и сообщить об этом в ОФПС (ПЧ) района.

III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ

1.	Открывание   крышек   колодцев   должно   производиться   специальным крюком или ломом, при этом необходимо следить за тем, чтобы она не ударилась о резьбу стояка гидранта. При открывании крышки и во время работы, строго запрещается курить и применять открытый огонь. Работникам пожарной охраны запрещается спускаться в колодцы для проверки гидрантов.

- 2. Открытие и закрытие пожарных гидрантов производится при помощи пожарной колонки, которая устанавливается при помощи навертывания ее на ниппель гидранта. Колонку считают навернутой полностью, если вся резьба стояка гидранта закрыта и колонка стоит плотно.

3.Гидрант должен легко открываться и плотно закрываться. При тугом открывании следует произвести   разгонку резьбы штока путем двухстороннего вращения центрального ключа колонки и если не поддается разгону, сообщить о неисправности   в   водопроводный   участок  района.   В   случае   невозможности полного закрытия гидранта, приложение дополнительных усилий недопустимо. В этом случае необходимо также сообщить в водопроводный участок района, а в случае пожара, вызвать аварийную бригаду водопроводного участка.

- При навертывании пожарной колонки на шток гидранта, ее центральный ключ должен быть неподвижен, а колонка должна легко вращаться вокруг него.

- 4. Для пуска воды в рукава через пожарную колонку необходимо:

- предварительно наполнить гидрант водой, путем открытия его центральным ключом пожарной колонки на пол оборота;

- после наполнения гидранта водой, ключ колонки открыть полностью;

- открыть при помощи вентилей шиберные задвижки колонки и проследить прохождение воды по рукавам;

-	для прекращения подачи воды, нужно действовать в обратном порядке. При этом после закрытия гидранта, вода из стояка должна свободно уходить через сливное отверстие. В случае если вода не сходит, то с помощью пожарной машины производится откачка воды (при помощи гидроэлеватора), информация сообщается в водопроводный участок для принятия мер по устранению неисправности.

5.	Перед снятием колонки, необходимо открыть шиберную задвижку на 1-2 оборота и убедиться в том, что гидрант закрыт полностью.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ

1. Общие положения

Источником водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий могут быть естественными (реки, озера, болота) и искусственными (резервуары, водоемы-копани, каналы, водохранилища)

Полезная вместимость и каждого из водоемов, устраиваемых на предприятиях, складах и в крупных населенных пунктах должна составлять 100-500 м3. В местах индивидуальной застройки (сельская и городская местность) полезная вместимость должна быть в пределах 50-150 м3.

Необходимый объем воды, забираемый из водоемов, определяют в соответствии с нормами СНиП II -31-74 исходя при этом из расчета потребности на 3-х часовое тушение пожара.

Для устройства водоема выбирают место с обязательным учетом следующих факторов:

- Имеющихся средств забора и подачи воды

- Качества грунтов и уровня грунтовых вод

- Возможности и способы наполнения водоема

- Удобства подъезда пожарных машин

- Близости расположения водоема к объекту  или  группе объектов, требующих наибольшего количества воды на тушение.

К водоисточникам оборудуются подъезды для обеспечения одновременной работы двух пожарных насосов.

Водоемы наполняют водой передвижными насосами, подводя ее по каналам или рукавам, так же используется водопровод, длина рукавной линии может быть от 250 до 500 метров.

Если отсутствуют водоисточники, открытые водоемы наполняют за счет атмосферных осадков, для сбора которых придается небольшой уклон (0,002-0,003) в его строну. При этом требуется специальное укрепление откосов для предупреждения их размыва. Использование грунтовых вод в качестве естественного питания водоемов допускается, если глубина их залегания не превышает 5 метров.

2. Виды пожарных водоемов

■

1. Наиболее распространены водоемы-копани, т.к. более дешевы и просты по устройству. Одним из важнейших научно-технических вопросов современного строительства является гидроизоляция водоемов-копаней.

Способы регуляции водоемов:

а. Асфальтобетонная облицовка

б.	Бетонная облицовка в. Каменная облицовка

г.	Глиняная одежда

д.	Кальматация грунта

е.	Солонцевание, известкование грунта

ж.	Облицовка синтетической пленкой

2.	Водоемы-резервуары являются более капитальными сооружениями и более надежны в эксплуатации. Для их сооружения используется   железобетон, камень, кирпич.

В зависимости от климатических условий они могут быть подземными, полуподземными, наземными.

Каждый резервуар должен иметь люк 0,6x0,6 см с дробной крышкой и вентиляционной трубой с площадью сечения 250-300 см2. Днище резервуара должно иметь уклон в сторону приямка, глубина приямка не менее 0,4 метра.

При гидравлическом испытании резервуара на водонепроницаемость уровень воды не должен снижаться за сутки более чем на 1 см.

3.	Водохранилища-пруды

При наличии около объекта балок (оврагов), по которым постоянно или периодически протекают поверхностные воды, их можно использовать для создания водохранилища. Основным сооружением водохранилища является плотина. Чтобы предотвратить подмыв плотины с низовой стороны устраивают каменное крепление длиной 5-7 метров.

3. Требования к водозаборным устройствам

Водозаборными устройствами являются: пожарный подъезд (пирс) и приемный колодец. Специальные пожарные подъезды целесообразно устраивать на водоемах, имеющие наличие берега. Наиболее распространенным типом подъезда является пирс на деревянных или бетонных сваях, способный выдержать нагрузку 7-8 тонн. Ширина каждого подъезда должна составлять не менее 4х-5 метров, а площадка для въезда и разворота пожарных машин иметь размер 12x12 м, а также пирсы должны иметь упоры .

Для забора воды из естественных водоисточников с заболоченными берегами целесообразно устраивать приемные колодцы объемом 3-5 м3.

К приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.

4. Проверка содержания и эксплуатация пожарных водоемов

Проверку водоемов проводят не реже двух раз в год, весной и особенно тщательно осенью перед замерзанием водоемов.

Признанный годным к эксплуатации, водоем закрепляется за организацией, отвечающей за его исправное состояние.

Постоянный надзор за водоемами включает следующие пункты:

1.	  Проверку использования водоема по прямому назначению

- 2. Постоянную проверку уровня воды в водоеме и при понижении его более, чем на 30 см - пополнение запаса

- 3. Поддержание в хорошем состоянии подъездных путей  к водоему в любое время года

- 4.Обеспечение указателями с надписями о расстоянии до пирса и объема водоисточника

- 5.Дезинфекцию воды хлорной известью в летнее время, для предупреждения ее от порчи (цветения)

- 6.Обеспечение   исправного   состояния   водозаборных   устройств,   откосов, гидроизоляции и т.д.

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН

ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ (ВБ), сооружения, входящие в систему водоснабжения и предназначенные для регулирования напора и расхода воды в водопроводах, ее аккумулирования и регулирования графика работы насосных станций. Главные элементы ВБ - опорная конструкция, или ствол (из стали, железобетона или кирпича, на временных водопроводах - также деревянный) и бак (резервуар) для воды (из стали и железобетона), преимущественно цилиндрической формы. Высота ВБ определяется расстоянием от земли до нижней части бака и обычно не превышает 30 м. Емкость бака может составлять от десятков до нескольких тысяч куб.м. Вокруг бака могут сооружать отепляющий железобетонный или деревянный шатер (в районах с мягким климатом шатер не требуется). В башнях большой емкости, где обеспечивается достаточный обмен воды в баке, необходимость в шатре отпадает. Бесшатровые металлические ВБ могут быть как с теплоизоляцией, так и без нее. В соответствии со СНиП 2.04.02-84, ВБ не входящая в зону молниезащиты других сооружений, должна быть оборудована собственной молниезащитой. Функционирование ВБ осуществляется за счет трубопроводов, подающих и отводящих воду, переполнение резервуара предотвращается переливными устройствами. ВБ регулируют подачу воды в водопроводную сеть путем ее накапливания: в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой насосной станцией, накапливается в резервуаре и затем расходуется в часы увеличенного водопотребления. Резервуары ВБ могут также использоваться для хранения пожарного и аварийного запасов воды. Ствол ВБ допускается использовать для размещения производственных помещений системы водоснабжения, исключающих образования пыли, дыма и газовыделений.

В соответствии с ППБ-01-03 п.95 водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.