СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДО 2024 года

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
П.КУРАГИНО КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Главная цель разработки схемы водоснабжения- гарантированное обеспечение жителей п.Курагино качественной питьевой водой по доступной цене, создание экологически безопасной водной среды, улучшение на этой основе состояния здоровья и продолжительности жизни человека.

1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.  Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселка Курагино и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источника воды для хозяйственно- бытового водоснабжения используются артезианские скважины. Участок группового водозабора представлен двумя эксплуатационными скважинами, одна из которых действующая, другая резервная. Водозабор расположен в 1050 м от окраины п. Курагино, в пойменной  части р.Туба, на о.Большой.

Скважины находятся на расстоянии 50,0 м друг от друга. Над ними установлены бетонные павильоны размером 3,0 х 3,0 м. Стены и потолок в павильонах побелены, пол забетонированный. Конструкция скважины обеспечивает герметизацию, что исключает проникновение в затрубное пространство различных загрязнений. На действующей скважине установлен водомерный счетчик и имеется кран для отбора проб воды.

Водозабор эксплуатирует водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (аQн). Водовмещающими породами являются крупные галечники с валунами, заполнитель – песок. Мощность горизонта от 5 м до 35 м,  подземные воды безнапорные. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков на их площади распространения, взаимосвязи грунтовых вод с поверхностными.

Подземные воды пресные, с минерализацией до 0,2-0,5 г/дм3 , по химическому составу гидрокарбонатные смешанного  катионного состава.

Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 10-65-65. По программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2012 году на водозаборе « Центральный» установлен частотно-регулируемый привод, что позволит снизить объемы электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, снизить объем потерь воды при её передаче, снизить количество аварий на сетях. Режим эксплуатации водозабора постоянный.

Оборудования и устройства для обеззараживания воды нет.

Согласно составленному  геолого-гидрогеологическому  заключению водозабор « Центральный» может обеспечить до 8000 м3 сут.

Недропользователем  эксплуатации подземных вод, расположенном на территории населённого пункта является ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» согласно Лицензии на пользование недрами серии КРР № 02313 Вид ВЭ

Данные лабораторных анализов воды из скважины водозабора                 « Центральный» приведены в таблице 1.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 1

| № п/п | Контролируемые показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | Результат исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие | не обнаружено в 100 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие | не обнаружено в 100 мл |
| 3 | Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл | не более 50 | менее 50 |
| 4 | Водородный показатель | ед. РН | в пределах 6-9 | 7,4+0,1 |
| 5 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | 287+17,0 |
| 6 | Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 | 1,5+0,2 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 0,7+0,1 |
| 8 | Азот аммонийный | мг/л | не более 2 | менее 0,05 |
| 9 | Алюминий | мг/л | 0,5 |  |
| 10 | марганец | мг/л | 0,1 | менее 0,01 |
| 11 | Нитраты (по N03) | мг/л | 45 | 1,7+0,2 |
| 12 | Кадмий | мг/л | 0,001 | менее 0,0005 |
| 13 | Железо | мг/л | 0,3 | менее 0,1 |
| 14 | Ртуть | мг/л | 0,0005 | менее 0,00001 |
| 15 | Медь (суммарно) | мг/л | 1,0 | менее 0,001 |
| 16 | Молибден | мг/л | 0,25 | 0,002+0,0007 |
| 17 | Мышьяк | мг/л | 0,01 | менее 0,002 |
| 18 | Никель | мг/л | 0,1 | менее 0,001 |
| 19 | Свинец | мг/л | 0,03 | менее 0,001 |
| 20 | Сульфаты | мг/л | 500 | 6,8+1,1 |
| 21 | Хлориды | мг/л | 350 | 5,0+0,4 |
| 22 | Фториды | мг/л | 1,5 | 0,03+0,005 |
| 23 | Хром | мг/л | 0,05 | менее 0,001 |
| 24 | Цинк | мг/л | 1,0 | менее 0,001 |
| 25 | Удельная суммарная альфа-активность | бк/дм3 | не более 0,2 | 0,072+0,011 |
| 26 | Удельная суммарная бета-активность | бк/дм3 | 0,1 | 0,061+0,009 |
| 27 | запах | балл | не более 2 | 0 |
| 28 | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | не обнаружено |
| 29 | привкус | балл | не более 2 | 0 |
| 30 | цветность | град. | не более 20 | 0 |

Покрытие населения  п. Курагино услугой доступа к централизованной системе водоснабжения-       18,37 %

1.2. Водопроводные сети

Протяженность водопроводной сети (на 2012 год)  - 34, 63км

(на 2008 год)  - 30,470  км

(на 2017 год) – 34,63 км

Диаметры трубопроводов варьируются от 15 до 219 мм.

Объем замены водопроводных сетей (2012 год) составил 2,25% от их общей протяженности.

1.3. Водопроводные сети

Сравнительный анализ проложенных и замененных водопроводных труб (капитальный ремонт) по диаметрам

| Диаметр трубы ( мм) | 2008 г. | 2009 г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-40 |  |  |  |  |  | 244 | 315 | 365 |  | 40 | 355 |  |  | 128 |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 217 | 900 | 615 | 540 | 467 |  |  | 150 |
| 63 |  |  |  |  |  | 869,5 | 320 | 534 | 160 | 401 | 100 |  | 350 | 100 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 100 | 1700 |  |  | 1400 | 600 | 400 | 1410 | 580 |  |  |  | 530 |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог: | 1700 | 1800 | 0 | 1400 | 600 | 1513,5 | 2462 | 2379 | 1435 | 981 | 922 | 530 | 350 |  |

2. Целевые показатели развития системы водоснабжения

| Группа | Целевые индикаторы | Единица измерения | Значения целевых индикаторов по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям | процентов | 2,17 | 2,74 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | процентов | 4,35 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене | процентов | 47,91 | 47,92 | 63,0 |
|  | 2. Устранение порывов и проведение ремонтных работ на сетях водопровода | ед/км | 0,098 | 0,78 | 1,01 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей | процентов | 90 | 90 | 90 |
|  | 4.Перебои в снабжении потребителей услугами водоснабжения (отключение на текущие ремонты, выполнение заявок, устранение аварийных ситуаций) | процентов | нет данных | 49 | 66 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | процентов от численности населения | 15,5 | 16,0 | 18,37 |
|  | 2. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов): - население - предприятия, учреждения | процентов | 23,5 20,8 | 25,58 42,3 | 31,0 43,2 |
| 4.Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | процентов | 0,707 | 0,874 | 0,879 |
| 5. Иные показатели | 1. Удельный расход электроэнергии | кВт*час/куб.м | 2,47 | 2,34 | 2,49 |

3. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДОИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет водного баланса, включая собственные нужды ООО « Курагинский ТеплоВодоканал» и потери, с разбивкой по категориям потребителей за 2008-2021 годы

| Вода ( тыс.м3 /год) | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято из собственных источников | 87,905 | 78,851 | 107,662 | 133,143 | 133,879 | 163,677 | 145,791 | 132,643 | 134,690 | 128,142 | 124,926 | 128,889 | 125,471 | 131,010 |
| Получено со стороны | 74,070 | 59,335 | 59,619 | 28,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реализовано всего | 143,015 | 122,208 | 145,747 | 134,600 | 107,103 | 130,942 | 116,632 | 106,114 | 107,752 | 102,514 | 99,941 | 103,111 | 100,377 | 104,808 |
| - реализовано населению | 90,720 | 75,260 | 84,332 | 77,200 | 50,910 | 68,835 | 66,173 | 56,682 | 55,633 | 50,338 | 49,831 | 50,432 | 50,063 | 51,619 |
| - реализовано бюджетным организациям | 16,380 | 16,200 | 28,141 | 28,900 | 25,080 | 24,816 | 21,524 | 21,123 | 24,828 | 24,320 | 22,224 | 23,517 | 21,934 | 24,152 |
| - реализовано на собственные нужды предприятия | 30,710 | 25,830 | 26,032 | 24,780 | 24,450 | 23,826 | 22,839 | 22,277 | 21,663 | 21,338 | 21,193 | 21,873 | 21,251 | 21,538 |
| - реализовано прочим потребителям | 5,200 | 4,930 | 7,242 | 3,770 | 6,660 | 13,464 | 6,096 | 6,033 | 5,629 | 6,518 | 6,693 | 7,289 | 7,128 | 7,499 |
| Потери | 17,240 | 15,710 | 21,532 | 26,600 | 26,780 | 32,735 | 29,158 | 26,529 | 26,938 | 25,628 | 24,985 | 25,778 | 25,094 | 26,202 |

- 4.1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Прогноз годового водопотребление с учетом нового

строительства (тыс.м.куб/год)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

- 5.Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Основными объектами водопотребления р.п. Курагино являются жилая и общественная застройка, местная промышленность.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

В р.п. Курагино на 2012 год численность населения, обеспечиваемого питьевой водой:

- через централизованные системы водоснабжения – 3130 человек,

- посредством индивидуальных усадебных колодцев, скважин – 11748 человек.

Водозаборные сооружения и водовод

В настоящее время в р.п. Курагино функционирует система  водоснабжения, состоящая из скважин и водопроводов. Существующая система водоснабжения является зонированной, жилая застройка вне зоны действия систем водоснабжения обеспечивается водой для хоз-питьевых нужд при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.

Планируемое строительство жилого квартала по пер. Колхозный состоящий из семи 24 квартирных домов, детского сада на 270 мест, учреждения торговли, предприятия общественного питания, требует увеличение объемов водоснабжения.

Для обеспечения водой питьевого качества новой и существующей жилой застройки предусматривается строительство новых водозаборных сооружений мощностью 2300м³/сут. и сетей водоснабжения, а так же  модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания.

В р.п.Курагино предлагается строительство водозабора на основе артезианских скважин для добычи подземных вод, модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Проектируемый водозабор проектом предлагается разместить на правом берегу р.Туба.

Так же рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих ветхих сетей и сооружений водоснабжения.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Существующие и проектируемые системы водоснабжения закольцевать.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения.

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, с разбивкой по годам п. Курагино сведены в таблицу 2;

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, с разбивкой по годам

таблица 2

| № п/п | Мероприятия | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Школьная от пер. Черемшанский до пер. Полевого пгт. Курагино протяженность 530 м d 100мм | 2019 |
| 2 | Реконструкция ограждения водозаборных сооружений согласно зоны санитарной охраны, водозабор «Центральный», п.Курагино, ул.Фрунзе, 11ж, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.» | 2019-2023 |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 467 м dу 63 мм ул. Красноярская от ЖД № 14 до ЖД № 7 пгт.Курагино | 2020 |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода пгт. Курагино , ул. Кошурникова от К 102 до К 85 протяженностью 460 м d 100 мм | 2021 |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода пгт. Курагино, ул. Лесная от К 8 до К 28 протяженностью 386 м d 65 мм | 2022-2023 |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей пгт. Курагино ул. Марийская, d 63 мм | 2022-2027 |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей пгт. Курагино, ул. Челябинская d 63 мм | 2022-2027 |
| 8 | Модернизация водопроводных сетей пгт. Курагино ул. Генерала Лебедя, протяженностью 475 м d 63 мм | 2022-2027 |
| 9 | Модернизация водопроводных сетей пгт. Курагино ул. Тоннельщиков, протяженностью 473,4 м d 63 мм | 2022-2027 |
| 10 | Модернизация водопроводных сетей пгт. Курагино, ул. Вокзальная, протяженностью 217 м d 63 мм | 2027-2029 |
| 11 | Модернизация водопроводной сети микрорайона РЭС пгт.Курагино с увеличением пропускной способности, в целях снижения уровня износа существующих объектов протяженностью 2961 м d 50 мм | 2023-2025 |

6.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

6.1.  Анализ структуры системы водоотведения

Объемы водоотведения р.п.Курагино приняты равными объемам водопотребления.

Водопотребителями р.п.Курагино  являются:

- население поселка,

- объекты общественного, социально-культурного назначения,

- промышленные предприятия.

Расчетный расход сточных вод на I очередь       - 1669,45м³/сут.

Расчетный расход сточных вод на Расчетный срок:

- максимальный вариант развития                       - 2164,80м³/сут.

Существующее положение:

Централизованной системой канализации охвачено незначительное число жилых и общественных зданий, находящихся преимущественно в центральной части населенного пункта  и на ст.Курагино. Централизованная система канализации в р.п.Курагино как таковая отсутствует.

Система водоотведения - это  сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистные сооружения.

#### Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

На обслуживании у ООО " Курагинский ТеплоВодоканал" находятся централизованные сети канализации и резервуары для жидких бытовых отходов, основная масса которых изготовлена из железобетонных колец различного диаметра.

#### Основные технологические показатели

- протяженность самотечных канализационных сетей – 2353 км

- протяженность напорных канализационных сетей- - 3700 км

- канализационных насосных станций – 2 шт.

- установленная мощность КНС1 и КНС 2 – 2,4 тыс.м3/сут.

- установленная проектная мощность очистных сооружений канализации Q = 1,4 тыс.м3/сут.

Насосная станция для перекачки сточных вод расположена в отдельно стоящем здании и  оборудована насосными агрегатами СМ 100-65-200,  соединяющими их трубопроводами, арматурой, силовым электрооборудованием, контрольно измерительными приборами. Насосные агрегаты включаются в работу по мере заполнения приемного колодца автоматически. Канализационной насосной станцией по напорным трубопроводам сточная вода подается на очистные сооружения канализации

Канализационные очистные сооружения находятся в границе  населенного пункта, выше по течению р.п.Курагино, на правом берегу  р.Ирба, притока р.Туба.

Канализационные очистные сооружения.

Строительство биологических очистных сооружений на станции Курагино начато в 1990 году по типовому проекту биологических очистных сооружений, выполненным в 1986 году в составе проекта ТЭО, строительства первой очереди второго пути Абакан-Тайшет проектным институтом « ТомГипПромТранс». Биологические очистные сооружения введены в эксплуатацию в октябре 2000 года.

Проектом предусмотрена полная биологическая очистка сточных вод в аэротенках продленной аэрации. Схема предусматривает обработку бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод. Очистные сооружения запроектированы, когда требования к качеству очищенных вод были менее строгие. На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630–88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Проект предусматривал строительство станции полной биологической очистки с достижением показателей:

- БПК-15мг/л,

- взвешенных веществ — 15 мг/л.

Проектные показатели и фактические данные (мг/л) очищенных сточных вод приведены в таблице 3.

Эффективность работы очистных сооружений
                                                                                                                  таблица 3

| Наименование показателей | Фактические показатели 1 квартал 2013г. | Проектные показатели |
| --- | --- | --- |
| БПКп | 24,2 | 15,0 |
| Взвешенные вещества | 18 | 7,0 |
| Сухой остаток | 565 |  |
| Аммоний ион | 22 |  |
| Нитрат-ион | 4,5 |  |
| Нитрит-ион | 0,20 |  |
| Сульфат-ион | 57 |  |
| Хлорид-ион | 65 |  |
| Фосфат-ион | 9,4 |  |
| Нефтепродукты | 0,32 |  |
| АПАВ | 0,65 |  |
| фенол | +0,002 |  |
| Железо общее | +0,76 |  |

Наружная канализационная  сеть состоит из подземных трубопроводов,  материал труб чугун d 0,219 мм протяженностью 3,7 км (год ввода в эксплуатацию 1975 год) и обеспечивает отвод сточных вод от КНС-2 до ОСК. Из-за длительной эксплуатации и агрессивной среды сточных вод удельный вес напорных сетей нуждающихся в замене  (капитальном ремонте) составлет 0,2 км ( 5,41%) .Оборудование транспортировки стоков имеет износ ~80 %.

Канализационной насосной станцией по напорным трубопроводам сточная вода подается на очистные сооружения канализации  через приемную камеру – гаситель напора в тангенциальные песколовки. После выделения песка сточная вода самотеком распределяется по секциям блока емкостей и поступает в аэротенки продленной аэрации. Иловая смесь в аэротенке аэрируется сжатым воздухом подаваемым через дырчатые трубы. Иловая смесь из аэротенков поступает в илоотделитель, где происходит предварительное выделение части активного ила в блоках с тонкослойным отстаиванием. Иловая смесь при концентрации 0,5-1 г/л через сборные лотки и трубопроводы отводится во вторичные отстойники, где в блоках с тонкослойным отстаиванием происходит окончательное осветление воды, которая отводится через сборные лотки в трубопровод на доочистку или в определенных обстоятельствах для перепуска в контактные резервуары. В подается хлорная вода. Обеззараженная биологически очищенная сточная вода сбрасывается в реку Ирба.  При необходимости доочистки сточная вода из вторичных отстойников по трубопроводу отводится через барабанные сетки в приемный резервуар установки доочистки, из которого насосами перекачивается во входную камеру, фильтры с мраморной загрузкой, из фильтров отводится в контактные резервуары.

Поступление  сточных вод меньше проектного. Режим притока стоков на очистные сооружения прерывистый (в ночное время суток сведен к минимуму). Контроль за эффективностью работы очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется путем обора проб ( договор с ИЛ ОАО « Минусинская геологоразведочная экспедиция», г.Минусинск) Существующая технология очистки сточных вод включает:

- Механическую очистку (процеживание в решетках);

- задержание песка в горизонтальных песколовках;

- илоотделители совместно с избыточным активным илом;

- биологическая очистка в аэротенках (в трёх блоках);

- осветление во вторичных отстойниках;

- обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом кальция в контактных резервуарах.

Обработка смеси осадка и избыточного активного ила из илоотделителей включает:

- уплотнение в уплотнителях;

- отвод иловой смеси на иловые карты.

В состав сооружений по обработке осадка входят иловые площадки.

С 2016 г. обеззараживание сточных вод производится установкой для электрохимического синтеза раствора оксидантов Аквахлор-100. Установка предназначена для получения хлорсодержащих реагентов методом электролиза хлорида натрия (соли поваренной).

Проблемы

Технологически существенным недостатком хлорирования является:
высокая токсичность хлора;

- Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

- Отсутствие санитарно-защитных зон ОСК.

7. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Расчет баланса ООО « Курагинский ТеплоВодоканал», с разбивкой по категориям потребителей за 2009-2021 гг.

| Сточные воды ( тыс.м3 /год) | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено через очистные сооружения | 103,279 | 87,645 | 85,9 | 82,964 | 82,32 | 76,43 | 86,70 | 65,99 | 66,416 | 62,365 | 60,95 | 59,864 | 67,720 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от населения | 69,61 | 58,363 | 53,721 | 49,521 | 46,46 | 45,33 | 55,26 | 35,78 | 33,826 | 32,481 | 33,30 | 31.218 | 32,240 |
| - от бюджетных организаций | 21,53 | 21,615 | 22,134 | 21,853 | 21,24 | 21,41 | 21,13 | 20,57 | 21,60 | 19,798 | 17,93 | 17.187 | 18,335 |
| - от прочих потребителей | 12,14 | 7,668 | 10,064 | 11,590 | 14,62 | 9,68 | 10,30 | 9,64 | 10,989 | 10,087 | 9,72 | 11.459 | 17,145 |

Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка на очистных сооружениях муниципального образования п.Курагино (Q=1,4 тыс.м3/сут.)

Рисунок 6. Схема очистки сточных вод и обработки осадка

Требуемые мероприятия

- Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

#### Канализационные сети. Общая характеристика канализационных сетей

Протяженность канализационных сетей, обслуживаемых ООО                            « Курагинский ТеплоВодоканал», составляет 6,053 км и представлена диаметрами 100, 150, 219 мм.

Характеристика центральной системы  канализации в 2009-2012 гг.

таблица 4

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение напорного коллектора | км | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене в одиночном протяжении напорного коллектора | % | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| 5 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене уличной канализацион ной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутри дворовой сети | км | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 8 | в т.ч.нуждающейся в замене | км | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене внутриквартальной и внутри дворовой сети | % | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км | 6,053 | 6,053 | 6,053 | 6,053 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 2,049 | 2,049 | 2,049 | 2,049 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности канализационной сети | % | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 |

В 2013 году протяжение уличной канализационной сети нуждающейся в замене к общему протяжению составляет 99%.

В 2012 году фактическая производительность ОСК составила 0,227 тыс.м3/сут., запас резерва производительности составил 83,78 %.

Проблемы

- Увеличение протяженности сетей с нарастающим % износа.

- Износ технологического оборудования

- Износ основных конструктивных элементов очистных сооружений.

Требуемые мероприятия

- Реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (33,85%).

- Установка эффективного энергосберегающего насосного и технологического оборудования.

- Замена (перенос сетей с застроенных надворными постройками территорий) канализационных сетей по улицам: Красноярская, Вокзальная.

- Ремонт  канализационных колодцев.

Проблемы эксплуатации системы водоотведения

В ходе проведения анализа существующей системы водоотведения выявлены следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- Фактически качество очищенных сточных вод по основным показателям нестабильно. Из-за привозных стоков, неравномерности подачи стоков на очистные сооружения (наибольшая в дневной период) не выдерживается температурный режим для жизнедеятельности микроорганизмов в зимний период года.

- Высокая степень физического износа технологического оборудования;

- Отсутствие проектов санитарно защитных зон КОС.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надёжность;

- экологическая безопасность;

- эффективность используемого имущества.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения
таблица 6

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) Плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Основные мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоотведения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения сформированы с учётом существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоотведения, утвержденным генпланом п.Курагино..

^ Необходимые мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоотведения муниципального образования поселок Курагино
1 очередь:

Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод проектом предлагается строительство очистных сооружений полной билогической очистки с механическим обезвоживанием осадка и устройствами дополнительной очистки и обеззараживания очищенных сточных вод.

Площадка для размещения очистных сооружений проектом предлагается в районе автомобильного моста Курагино-Минусинск, на правом берегу р.Туба.

Проектом предусмотрено строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и сооружений очистки сточных вод. Сети хозяйственно-бытовой канализации К1 проектом предлагается выполнить самотечными, с установкой при необходимости канализационых насосных станций.

Самотечные канализационные трубопроводы предлагается выполнить из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88  с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Переходы под железнодорожными путями и автомобильными дорогами выполнять в соответствии с ТП 901-09-9.87 «Переходы трубопроводов водоснабжения и канализации под железнодорожными путями на железнодорожных станциях и перегонах и под автомобильными дорогами».

Жилые и общественные здания, вне зоны действия централизованной системы канализации оборудовать герметичными выгребами с последующим вывозом сточных вод и осадка специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Расчетный срок:

Проектом предусмотрен капитальный ремонт существующих сетей и сооружений канализации и строительство новых. Проектируемые канализационные самотечные сети проектом рекомендуется выполнять из труб, гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». На сетях канализации проектом предусматривается, при необходимости, установка  канализационных насосных станций.  Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88, с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Так же проектируются канализационные очистные сооружения для приема  и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с устройствами дополнительной очистки и обеззараживания стоков.

Для  предприятий местной промышленности проектируются локальные очистные сооружения для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод перед их передачей в общегородскую канализационную сеть. Степень очистки производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях должна отвечать требованиям к составу сточных вод принимаемых к очистке на городских очистных сооружениях. Канализование производственных территорий  и состав сооружений локальных очистных разрабатывается на последующей стадии проектирования с учетом специфики производственной деятельности предприятий.

Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения, с разбивкой по годам сведен в таблицу

Мероприятия по реализации схемы водоотведения, с разбивкой по годам.

таблица 7

| № п/п | Мероприятия | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство сетей самотечной канализации микрорайон п.Курагино | 2022-2029 гг. |
| 2 | Устройство напорной канализационной сети от микрорайона п. Курагино – КНС 2 | 2022-2029 гг. |
| 3 | Устройство канализационных насосных станций в микрорайоне п. Курагино (2 шт.) | 2022-2029 гг. |
| 4 | Установка станции дезинфекции воды (СДВ-100) УФ обеззараживания сточных вод. | 2022-2026 |
| 5 | Замена насосного оборудования очистных сооружений | 2024-2028 |
| 6 | Реконструкция кровли административно-производственного здания очистных сооружений | 2024-2029 |