ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК КУРАГИНО

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

до 2028 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 г.)

2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	11

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"	11

а) в зонах действия производственных котельных	11

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения	11

Часть 2 "Источники тепловой энергии"	11

а) структура и технические характеристики основного оборудования	11

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	17

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	17

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	17

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	18

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	19

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	19

з) среднегодовая загрузка оборудования	20

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	20

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	20

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	21

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	21

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"	21

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	21

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	22

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	22

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	23

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	24

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	24

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	25

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	26

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	26

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	26

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	26

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	26

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	27

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	30

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	31

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	31

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	31

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	33

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	33

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	33

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	33

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	34

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	34

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"	37

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	37

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	37

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	37

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	37

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	38

ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	38

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"	39

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	39

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	39

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	40

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	40

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	40

Часть 7 "Балансы теплоносителя"	41

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	41

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	41

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	41

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	41

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	41

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	41

г) описание использования местных видов топлива	42

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	42

е) описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения	42

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования	42

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"	42

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	42

б) частота отключений потребителей	42

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	42

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	43

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	43

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	43

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"	43

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	44

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	44

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	44

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	45

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	46

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	46

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	46

Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования"	46

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	46

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	46

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	47

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	47

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	47

ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	48

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	48

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	48

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	48

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	49

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	50

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	50

ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	51

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	51

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения	51

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	51

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	51

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	52

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	52

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	52

з) расчет показателей надежности теплоснабжения	52

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	52

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	53

ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	54

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	54

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	56

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	56

ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	57

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	57

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	57

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	57

ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"	58

а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	58

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	59

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	59

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	59

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	60

ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	61

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	61

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	61

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	61

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	61

д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	62

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	62

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	62

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	62

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	62

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	62

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	62

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	63

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	63

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	63

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	63

ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	65

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	65

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	65

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	65

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	65

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	65

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	65

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	66

з) предложения по строительству и реконструкции насосных станций	66

ГЛАВА 9 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	67

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	67

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	67

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	67

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	67

д) оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	67

е) предложения по источникам инвестиций	67

ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	68

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	68

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	68

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	68

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	69

д) преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании	69

е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	69

ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	70

а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	70

б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	71

в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	72

г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	73

д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	73

ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"	75

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	75

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	77

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	79

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	80

ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	82

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	82

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	82

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	82

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	83

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	83

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	83

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения	83

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	84

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	84

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	84

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	84

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)	85

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)	85

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	85

ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"	86

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	86

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	86

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	86

ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"	87

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	89

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	89

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	89

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	91

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	91

ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	92

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	92

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	92

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	92

ГЛАВА 17 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	93

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	93

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	93

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	93

ГЛАВА 18 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	94

ПРИЛОЖЕНИЕ А	96

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	114

# ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

## Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

В пгт. Курагино эксплуатацией существующих отопительных котельных (Котельная №1 ул. Вокзальная, 10а; Котельная № 2 пер. Кооперативный, 15; Котельная № 6 ул. Марийская, 55; Котельная № 4 п. Ойха) и тепловых сетей, от котельных до абонентов, осуществляет теплоэнергетическая организация ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» ИНН 2423010726, адрес 662912, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а.

### а) в зонах действия производственных котельных

Производственная котельная № 6 осуществляет теплоснабжение зданий чистных сооружений, расположенных северо-восточнее XV жилого образования. Очистные сооружения состоят: из административно производственного корпуса, здания установки доочистки стоков, хлораторной. Эксплуатацией данной котельной занимается ООО «Курагинский ТеплоВодоканал».

### б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения

В пгт. Курагино имеется 2 централизованных источника теплоснабжения, которые расположены в центральной и восточной частях населенного пункта. От котельных отапливаются многоквартирные жилые дома, а также социально – значимые объекты (здание администрации, аптека, магазин, узел связи, АТС, Сбербанк, школа, детский сад, больница, Дом Культуры). Индивидуальное теплоснабжение распространяется, в основном, на частный сектор. Населенный пункт не газифицирован, поэтому основным видом топлива индивидуальных источников служат уголь и дрова.

В п. Ойха имеется 1 централизованный источник теплоснабжения, который расположен в центральной части населенного пункта. От котельной отапливаются жилые дома, а также социально-значимый объект – детский сад. Индивидуальное теплоснабжение распространяется, в основном, на частный сектор. Населенный пункт не газифицирован, поэтому основным видом топлива индивидуальных источников служат уголь и дрова.

## Часть 2 "Источники тепловой энергии"

### а) структура и технические характеристики основного оборудования

На территории муниципального образования поселок Курагино расположено четыре действующих источника тепловой энергии. Суммарная установленная мощность котельных составляет 402,236 Гкал/ч.

Основные технические характеристики котельных приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Основные технические характеристики котельных муниципального образования поселок Курагино

| Наименование источника теплоснабжения | Адрес | Марка котла | Тип котла | Основной (о); резервный (р) | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Дата проведения режимной наладки оборудования | КПД котла, % | Температурный график | Вид топлива (осн./рез.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а, строение 4 | 1/57 ФС | водогрейный | о | 2004 | 1 |  | 83 | 95/70 | уголь бурый |
|  |  | 1/57 ФС | водогрейный | о | 2004 | 1 |  | 83 | 95/70 | уголь бурый |
|  |  | КВр-1,16 | водогрейный | о | 2004 | 1 |  | 60 | 95/70 | уголь бурый |
|  |  | КВ | водогрейный | о | 2000 | 0,5 | 2005 | 60 | 95/70 | уголь бурый |
|  |  | КВр-1,25 | водогрейный | о | 2011 | 1,25 |  | 60 | 95/70 | уголь бурый |
|  |  | КВ | водогрейный | о | 2000 | 0,5 | 2005 | 60 | 95/70 | уголь бурый |
|  |  | КВ-1,7 | водогрейный | р | 2009 | 1,5 |  | 60 | 95/70 | уголь бурый |
| Котельная № 2 | Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | КЕ 6,5-14 | водогрейный | о | 1999 | 4,1 | 2004 | 79 | 95/70 | уголь бурый |
|  |  | КВ-12 | водогрейный | о | 2011 | 12 |  | 88,71 | 95/70 | уголь бурый |
|  |  | КВ | водогрейный | о | 2003 | 5 | 2005 | 60 | 95/70 | уголь бурый |
| Котельная № 4 | Красноярский край, Курагинский район, п. Ойха, ул. Мира, 6-к | КВ | водогрейный | р | 2001 | 0,45 | 2004 | 60 | 95/70 | уголь бурый |
|  |  | КВ | водогрейный | о | 2004 | 0,45 |  | 60 | 95/70 | уголь бурый |
|  |  | КВ | водогрейный | р | 2002 | 0,45 | 2003 | 60 | 95/70 | уголь бурый |
| Котельная № 6 | Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Марийская, 55 | КВ | водогрейный | о | 2000 | 0,45 |  | 60 | 95/70 | уголь бурый |
|  |  | КВ | водогрейный | о | 2000 | 0,45 |  | 60 | 95/70 | уголь бурый |

Котельная № 1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10 а:

Котельная введена в эксплуатацию в 1965 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий бюджетных организаций и прочих предприятий.

Котельная устроена в отдельном одноэтажном кирпичном здании с железобетонными перекрытиями. В котельной установлено 7 котлоагрегов суммарной мощностью 6,75 Гкал/час в тяжелой обмуровке (из огнеупорного и красного кирпича), с ручной топливоподачей и шлакозолоудалением. Для отвода дымовых газов установлена стальная дымовая труба с оттяжками, высотой 20 метров и диаметром устья 0,8 метра на бетонном основании. Приток воздуха в котельный зал неорганизованный, путем подсосов через неплотности ограждающих конструкций.

Химводоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется холодной водой из водопроводной сети.

Автоматизация котлов и котельного оборудования отсутствует, запуск в работу и останов котельного оборудования производиться в ручном режиме с распределительного щита.

Котельная работает в двухконтурном режиме. 6 котлов на отопление, котловой контур по температурному графику 95/70°С и 1 котел на горячее водоснабжение, котловой контор по температурному графику 95/70°С.

Рисунок 1.2.1 – Принципиальная схема котельной № 1

где К1 – котел стационарный номер 1;

Н1 – насосная группа котлового контура;

Н2 – насосная группа сетевого контура;

НЗ – насосная группа котлового контура ГВС;

Н4 – насосная группа сетевого контура ГВС.

Основные характеристики вспомогательного оборудования котельной № 1 представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2

Основные характеристики вспомогательного оборудования котельной № 1

| № п/п | Наименование оборудование | Марка | Количество | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос | ДН — 9 | 3 | 10,3 | 2001 |
| 2 | Дымосос | ДН — 10 | 1 | 11 | 2004 |
| 3 | Дымосос | ДН — 7 | 3 | 7,5 | 2005 |
| 4 | Вентилятор дутьевой | ВД 3 | 3 | 4 | 2010 |
| 5 | Вентилятор дутьевой | ВД 7 | 1 | 15 | 2008 |
| 6 | Насос сетевой | К 100 - 65 — 200а | 4 | 37 | 2018 |
| 7 | Насос 1 – го контура | К 100/50 | 1 | 22 | 2006 |
| 8 | Насос 1 – го контура | К 100/50 | 2 | 15 | 2006 |
| 9 | Насос 1 – го контура | К 75/50 | 1 | 5,5 | 2004 |
| 10 | Насос 1 – го контура | К 50/50 | 1 | 7,5 | 2000 |
| 11 | Насос ГВС котловой контур | К 50/30 | 2 | 18 | 2008 |
| 12 | Насос ГВС сетевой контур | К 100/30 | 1 | 22 | 2012 |
| 13 | Насос ГВС сетевой контур | К 100/50 | 1 | 18 | 2003 |
| 14 | Насос подпитки котлов | К 20/30 | 2 | 2,2 | 2017 |
| 15 | Подъёмник скреперный | ПСШ 0,35-75-320 | 1 |  | 1975 |
| 16 | Тельфер | Т10412 | 1 | 3,25 | 1975 |

Котельная № 2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15:

Котельная введена в эксплуатацию в 1996 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий бюджетных и прочих предприятий, организаций.

Котельная устроена в отдельном многоэтажном здании с железобетонными перекрытиями. В котельной установлено 3 котлоагрегата суммарной мощностью 21,1 Гкал/час в тяжелой обмуровке (из огнеупорного и красного кирпича), с механизированной топливоподачей и гидрошлакозолоудалением. Для отвода дымовых газов установлена железобетонная дымовая труба 30 метров и диаметром устья 1,2 метра на бетонном основании. Приток воздуха в котельный зал неорганизованный, путем подсосов через неплотности ограждающих конструкций.

Химводоподготовка: установлен деаэратор ВНП и Nа-катонитовый фильтр ВТИ-К, подпитка осуществляется холодной водой из водопроводной сети.

Автоматизация котлов и котельного оборудования отсутствует, запуск в работу и останов котельного оборудования производиться в ручном режиме с распределительного щита.

Котельная работает в двухконтурном режиме: 3 котла на отопление и ГВС, котловой контур по температурному графику 95/70°С.

Рисунок 1.2.2 – Принципиальная схема котельной № 2

где К1 – котел стационарный номер 1;

Н1 – насосная группа котлового контура;

Н2 – насосная группа сетевого контура;

НЗ – насосная группа сетевого контура.

Основные характеристики вспомогательного оборудования котельной № 1 представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

Основные характеристики вспомогательного оборудования котельной № 2

| № п/п | Наименование оборудование | Марка | Количество | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос | ДН-13 | 1 | 14 | 2009 |
| 2 | Дымосос | ДН-9 | 1 | 10,3 | 2003 |
| 3 | Дымосос | ДН-10 | 1 | 17,4 | 2003 |
| 4 | Дымосос | ДН-11,2 | 1 | 34,1 | 1999 |
| 5 | Вентилятор дутьевой | ВДН-10 | 1 | 30 | 2009 |
| 6 | Вентилятор дутьевой | ВДН-9 | 1 | 22 | 2003 |
| 7 | Вентилятор дутьевой | ВДН-8 | 1 | 15 | 1999 |
| 8 | Вентилятор уноса | ВДН-8 | 1 | 15 | 2003 |
| 9 | Вентилятор уноса | ВДН-8 | 1 | 15 | 1999 |
| 10 | Вентилятор | СВМ-5 | 3 | 15 | 1999 |
| 11 | Насос сетевой | Д315-71а | 3 | 90 | 1996 |
| 12 | Насос циркуляционный | ЦНС(Г) 180-85 | 2 | 75 | 2003 |
| 13 | Насос | К 20/30 | 3 | 4 | 1999 |
| 14 | Насос | ЭЦВ 8-40-110 | 1 | 17 | 2009 |
| 15 | Питатель топлива | ПТЛ-400 | 1 |  | 1996 |
| 16 | Дробилка валковая | 2PG750х500 | 1 | 37 | 1996 |
| 17 | Насос багерный | «ГрАТ»-85/40-1-1,6 | 2 | 45 | 2014 |

Котельная № 4 п. Ойха, ул. Мира, 6к:

Котельная введена в эксплуатацию в 1983 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административного здания бюджетной организации.

Котельная устроена в отдельном одноэтажном кирпичном здании с железобетонными перекрытиями. В котельной установлено 3 котлоагрегата суммарной мощностью 1,35 Гкал/час в тяжелой обмуровке (из огнеупорного и красного кирпича), с ручной топливоподачей и шлакозолоудалением. Для отвода дымовых газов установлена стальная дымовая труба с оттяжками высотой 20 метров и диаметром устья 0,4 метра на бетонном основании. Приток воздуха в котельный зал неорганизованный, путем подсосов через не плотности ограждающих конструкций.

Химводоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется холодной водой из водопроводной сети.

Автоматизация котлов и котельного оборудования отсутствует, запуск в работу и останов котельного оборудования производиться в ручном режиме с распределительного щита.

Котельная работает в одноконтурном режиме: 3 котла на отопление по температурному графику 95/70°С.

Рисунок 1.2.3 – Принципиальная схема котельной № 4

где К1 – котел стационарный номер 1;

Н1 – насосная группа сетевого контура.

Основные характеристики вспомогательного оборудования котельной № 1 представлены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4

Основные характеристики вспомогательного оборудования котельной № 4

| № п/п | Наименование оборудование | Марка | Количество | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос | К 80-50-200 | 1 | 18 | 1983 |
| 2 | Насос | К 100-65-200 | 1 | 30 | 1983 |
| 3 | Дымосос | ДН-9 | 1 | 10,3 | 1983 |
| 4 | Вентилятор дутьевой | ВР-12 | 3 | 4 | 1983 |

Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения:

Котельная введена в эксплуатацию в 2000 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для обслуживания очистных сооружений.

Котельная устроена в отдельном одноэтажном кирпичном здании с железобетонными перекрытиями. В котельной установлено 2 котлоагрегата суммарной мощностью 0,9 Гкал/час в тяжелой обмуровке (из огнеупорного и красного кирпича), с ручной топливоподачей и шлакозолоудалением. Для отвода дымовых газов установлена стальная дымовая труба с оттяжками высотой 20 метров и диаметром устья 0,4 метра на бетонном основании. Приток воздуха в котельный зал неорганизованный, путем подсосов через неплотности ограждающих конструкций.

Химводоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется холодной водой из водопроводной сети.

Автоматизация котлов и котельного оборудования отсутствует, запуск в работу и останов котельного оборудования производиться в ручном режиме с распределительного щита.

Котельная работает в одноконтурном режиме: 2 котла на отопление по температурному графику 95/70°С.

Рисунок 1.2.4 – Принципиальная схема котельной № 6

где К1 – котел стационарный номер 1;

Н1 – насосная группа сетевого контура.

Основные характеристики вспомогательного оборудования котельной № 1 представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5

Основные характеристики вспомогательного оборудования котельной № 6

| № п/п | Наименование оборудование | Марка | Количество | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос | К 50-200 | 1 | 15 | 2000 |
| 2 | Насос | К 45-30 | 1 | 7,5 | 2000 |
| 3 | Дымосос | ДН-9 | 1 | 10,3 | 2000 |
| 4 | Вентилятор дутьевой | ВР-12 | 3 | 4 | 2000 |

### б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки представлены в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6

Установленная тепловая мощность котельных

| № котла | Тип котлоагрегата | Nуст, Гкал/ч | Рраб, гкс/см2 | Тmax, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10 а |  |  |  |  |
| 1 | 1/57 ФС | 1 | 6,0 | 95 |
| 2 | 1/57 ФС | 1 | 6,0 | 95 |
| 3 | КВр-1,16 | 1 | 6,0 | 95 |
| 4 | КВ | 0,5 | 6,0 | 95 |
| 5 | КВр-1,25 | 1,25 | 6,0 | 95 |
| 6 | КВ | 0,5 | 6,0 | 95 |
| 7 | КВ-1,7 | 1,5 | 6,0 | 95 |
| Котельная № 2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 |  |  |  |  |
| 1 | КЕ 6,5-14 | 4,1 | 6,0 | 95 |
| 2 | КВ-12 | 12 | 6,0 | 95 |
| 3 | КВ | 5 | 6,0 | 95 |
| Котельная № 4 п. Ойха, ул. Мира, 6к |  |  |  |  |
| 1 | КВ | 0,45 | 6,0 | 95 |
| 2 | КВ | 0,45 | 6,0 | 95 |
| 3 | КВ | 0,45 | 6,0 | 95 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | КВ | 0,45 | 6,0 | 95 |
| 2 | КВ | 0,45 | 6,0 | 95 |

### в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности котельных

| № п/п | Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ ч | Ограничения тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 6,75 | 4,5293 | 2,2207 | 32,9 |
| 2 | Котельная № 2 | 21,1 | 21,1 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 4 | 1,35 | 1,35 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 6 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 30,7 | 27,8793 | 2,2207 |  |

### г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Разделение потребления тепловой энергии на хозяйственные и собственные нужды не производится.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды источниками теплоснабжения муниципального образования поселок Курагино представлены в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8

Собственные, хозяйственные нужды и мощность нетто котельных

| № п/п | Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты на собственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 6,75 | 4,5293 | 0,02 | 4,5093 |
| 2 | Котельная № 2 | 21,1 | 21,1 | 0,09 | 21,01 |
| 3 | Котельная № 4 | 1,35 | 1,35 | 0,004 | 1,346 |
| 4 | Котельная № 6 | 0,9 | 0,9 | 0,0572 | 0,8428 |
|  | ИТОГО | 30,7 | 27,8793 | 0,1712 | 27,7081 |

В собственные нужды входят: потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; расход теплоты на бытовые нужды персонала.

Сопоставление расхода на собственные нужды с объемом произведенной тепловой энергии за 2018 год приведено в таблице 1.2.9.

Таблица 1.2.9

Сопоставление расхода на собственные нужды с объемом произведенной тепловой энергии за 2018 год

| № п/п | Котельная | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | Выработка тепловой энергии на источнике, Гкал/год | Доля на собственные нужды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 196,0 | 13820 | 1,4 |
| 2 | Котельная № 2 | 785,1 | 36901 | 2,1 |
| 3 | Котельная № 4 | 34,8 | 1984 | 1,8 |
| 4 | Котельная № 6 | 501,1 | 501,1 | 100 |
|  | ИТОГО | 1517,0 | 53206,1 | 2,9 |

### д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Год ввода в эксплуатацию, срок службы и год проведения последних наладочных работ по отопительным котельным представлены в таблице 1.2.10.

Таблица 1.2.10

Год ввода в эксплуатацию, срок службы и год проведения последних наладочных работ

| № котла | Тип котлоагрегата | Основной (о); резервный (р) | Nуст, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Дата проведения режимной наладки оборудования | КПД котла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10 а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1/57 ФС | о | 1 | 2004 |  | 83 |
| 2 | 1/57 ФС | о | 1 | 2004 |  | 83 |
| 3 | КВр-1,16 | о | 1 | 2004 |  | 60 |
| 4 | КВ | о | 0,5 | 2000 | 2005 | 60 |
| 5 | КВр-1,25 | о | 1,25 | 2011 |  | 60 |
| 6 | КВ | о | 0,5 | 2000 | 2005 | 60 |
| 7 | КВ-1,7 | р | 1,5 | 2009 |  | 60 |
| Котельная № 2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЕ 6,5-14 | о | 4,1 | 1999 | 2004 | 79 |
| 2 | КВ-12 | о | 12 | 2011 |  | 88,71 |
| 3 | КВ | о | 5 | 2003 | 2005 | 60 |
| Котельная № 4 п. Ойха, ул. Мира, 6к |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ | р | 0,45 | 2001 | 2004 | 60 |
| 2 | КВ | о | 0,45 | 2004 |  | 60 |
| 3 | КВ | р | 0,45 | 2002 | 2003 | 60 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ | о | 0,45 | 2000 |  | 60 |
| 2 | КВ | о | 0,45 | 2000 |  | 60 |

Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

- паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

- паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

- для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

### е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на котельных отсутствует.

### ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а:

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, на отопление по температурному графику 95/70 °С; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только отопительной нагрузки, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax=95 °С.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, на ГВС по температурному графику 70/40°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только нагрузки ГВС и непосредственным без смешения присоединением абонентов к тепловым сетям.

Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15:

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный по скорректированному температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием отопительной нагрузки и ГВС с непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к:

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по скорректированному температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием отопительной нагрузки и ГВС с непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax=95°С.

Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения:

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по скорректированному температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием отопительной нагрузки и ГВС с непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax=95°С.

### з) среднегодовая загрузка оборудования

Информация о среднегодовой загрузки котельного оборудования, согласно сменным журналам, за 2018 год предоставлена в таблице 1.2.11.

Таблица 1.2.11

Среднегодовая загрузка оборудования

| № котла | Тип котлоагрегата | Nуст, Гкал/час | Отопительный период – 234 дней (5640 часов) | Межотопительный период 116 дней (2784 часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Зокзальная, 10а: |  |  |  |  |
| 1 | 1/57 ФС | 1 | 5732 | 0 |
| 2 | 1/57 ФС | 1 | 2636 | 0 |
| 3 | КВр-1,16 | 1 | 3439 | 0 |
| 4 | КВ | 0,5 | 0 | 0 |
| 5 | КВр-1,25 | 1,25 | 5732 | 0 |
| 6 | КВ | 0,5 | 5732 | 2670 |
| 7 | КВ-1,7 | 1,5 | 5732 | 0 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15: |  |  |  |  |
| 1 | КВ-12 | 12 | 5732 | 0 |
| 2 | КЕ 6,5-14 | 4,1 | 3384 | 0 |
| 3 | КВ | 5 | 1140 | 0 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к: |  |  |  |  |
| 1 | КВ | 0,45 | 3384 | 0 |
| 2 | КВ | 0,45 | 3256 | 0 |
| 3 | КВ | 0,45 | 2786 | 0 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения: |  |  |  |  |
| 1 | КВ | 0,45 | 5732 | 0 |
| 2 | КВ | 0,45 | 0 | 0 |

### и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а:

Коммерческий узел учета тепловой энергии на котельной отсутствует. Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, определяется расчетным способом, исходя из подключенной нагрузки с корректировкой на температуру наружного воздуха и количеству израсходованного топлива с учетом КПД котлоагрегата.

Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15:

На котельной в 2017 году установлен коммерческий узел учета тепловой энергии Взлет ТСР-М.

Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к:

Коммерческий узел учета тепловой энергии на котельной отсутствует. Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, определяется расчетным способом, исходя из подключенной нагрузки с корректировкой на температуру наружного воздуха и количеству израсходованного топлива с учетом КПД котлоагрегата.

Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения:

Коммерческий узел учета тепловой энергии на котельной отсутствует.

Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, определяется расчетным способом, исходя из подключенной нагрузки с корректировкой на температуру наружного воздуха и количеству израсходованного топлива с учетом КПД котлоагрегата.

### к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На 2018 год отказы и восстановления оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

### л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не получал.

### м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального образования поселок Курагино источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"

### а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети от котельной №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а:

Схема тепловых сетей от котельной: тупиковая. Центральных тепловых пунктов и насосных станций нет.

Котельная №1 работает в трехконтурном режиме. Третий контур смонтирован в 2014 году.

Схема участков тепловых сетей от котельной до жилых домов по ул. Красноярская, 6а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а 17 19, ул. Вокзальная 20, 19а, Детского сада по ул. Красноярская, 11а, Школы по ул. Красноярская, 86 - четырехтрубная;

Схема участков тепловых сетей от жилого дома по ул. Вокзальная, 20, до жилых домов ул. Вокзальная, 21а, 21 в, трехтрубная.

Остальные участки тепловых сетей двухтрубные.

Сводные данные по тепловым сетям от котельной № 1 представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Основные данные по тепловым сетям от котельной №1

| Наименование показателя | Единица измерения | Котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей: (подача+обратка): | м | 5439,9 |
| Материальная характеристика | м2 | 1695,5 |
| Средневзвешенный диаметр | мм | 32 - 275 |

Тепловые сети от котельной №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15:

Схема тепловых сетей от котельной: тупиковая. Центральных тепловых пунктов и насосных станций нет. Все участки тепловых сетей двухтрубные.

Котельная №2 работает в трехконтурном режиме. Третий контур смонтирован в 2014 году.

Сводные данные по тепловым сетям от котельной № 2 представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

Основные данные по тепловым сетям от котельной №2

| Наименование показателя | Единица измерения | Котельная №2 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей: (подача+обратка): | м | 15013,2 |
| Материальная характеристика | м2 | 3744,69 |
| Средневзвешенный диаметр | мм | 32 - 273 |

Тепловые сети от котельной №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к:

Схема тепловых сетей от котельной: тупиковая. Центральных тепловых пунктов и насосных станций нет. Все участки тепловых сетей двухтрубные.

Сводные данные по тепловым сетям от котельной № 4 представлены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3

Основные данные по тепловым сетям от котельной №4

| Наименование показателя | Единица измерения | Котельная №4 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей: (подача+обратка): | м | 1291,4 |
| Материальная характеристика | м2 | 223 |
| Средневзвешенный диаметр | мм | 32 - 159 |

Тепловые сети от котельной №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения:

Схема тепловых сетей от котельной: тупиковая. Центральных тепловых пунктов и насосных станций нет. Все участки тепловых сетей двухтрубные.

Сводные данные по тепловым сетям от котельной №6 представлены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4

Основные данные по тепловым сетям от котельной №6

| Наименование показателя | Единица измерения | Котельная №6 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей: (подача+обратка): | м | 145 |
| Материальная характеристика | м2 | 40,8 |
| Средневзвешенный диаметр | мм | 50 - 159 |

### б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в главе 1 часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии».

### в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети от котельной №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а:

Год ввода: 1990-1917 гг. Диаметры трубопроводов от 32 мм до 275 мм. Материал используемых труб – сталь. Суммарная протяженность 5439,9 метров в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземная в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата. Компенсация температурных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота. Грунты – супеси, суглинки твердые. Материальная характеристика 1695,5 м2.

Тепловые сети от котельной №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15:

Год ввода: 1996-2019 гг. Диаметры трубопроводов от 32 мм до 273 мм. Материал используемых труб – сталь. Суммарная протяженность 15013,2 метров в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземная, в непроходных каналах и бесканальная, на открытом воздухе. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата и пенополиуретан в полиэтилене (для бесканальной прокладки). Компенсация температурных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота. Грунты – супеси, суглинки твердые. Материальная характеристика 3744,69 м2.

Тепловые сети от котельной №4 и. Ойха, ул. Мира, 6к:

Год ввода: 1983, 2017 гг. Диаметры трубопроводов от 57 мм до 150 мм. Материал используемых труб – сталь. Суммарная протяженность 1291,4 метров в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземная, в непроходных каналах и бесканальная. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата. Компенсация температурных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота. Грунты – супеси, суглинки твердые. Материальная характеристика 223 м2.

Тепловые сети от котельной №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения:

Год ввода: 2000 год. Диаметры трубопроводов от 50 мм до 159 мм.

Материал используемых труб – сталь. Суммарная протяженность 145 метров в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземная, в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата. Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворота. Грунты – супеси, суглинки твердые. Материальная характеристика 40,8 м2.

Данные (параметры тепловых сетей, год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, диаметр и физический износ) по всем участкам тепловых сетей от котельных до всех абонентов указаны в ПРИЛОЖЕНИИ А.

### г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Секционные задвижки, а также запорная арматура, как правило, расположены на выходах из котельных, в тепловых камерах, тепловых пунктах, павильонах.

Секционирующая арматура и запорная арматура, устанавливаемая на ответвлениях от основного ствола магистральных тепловых сетей к потребителям тепловой энергии (ЦТП, квартала).

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях применяются задвижки стальные клиновые, затворы дисковые поворотные, краны шаровые, вентили запорные.

Регулирующая арматура отсутствует.

Таблица 1.3.5

Характеристика секционирующей и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Наименование котельной | Тип секционирующей и регулирующей арматуры | Количество |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Задвижка 30С41НЖ – Ду250 | 10 |
|  | Задвижка 30С41НЖ – Ду200 | 16 |
|  | Задвижка 30С41НЖ – Ду150 | 42 |
|  | Задвижка 30С41НЖ – Ду100 | 12 |
|  | Задвижка 30С41НЖ – Ду80 | 30 |
|  | Вентиль 15К418П – Ду50 | 28 |
|  | Вентиль 15К418П – Ду25 | 40 |
|  | Вентиль 15К418П – Ду20 | 32 |
|  | Вентиль 15К418П – Ду15 | 46 |
|  | Вентиль 15К418П1– Ду32 | 44 |
|  | Клапан А 50 - 25 | 2 |
|  | Клапан А 80 - 25 | 6 |
|  | Клапан предохранительный Т - 32М - 3 | 4 |
|  | Клапан регулирующий Т - 346 | 2 |
|  | Манометр МП 5 - 250х1,5 | 16 |
| Котельная № 2 | Задвижка 30С41НЖ – Ду250 | 4 |
|  | Задвижка 30С41НЖ – Ду200 | 16 |
|  | Задвижка 30С41НЖ – Ду150 | 42 |
|  | Задвижка 30С41НЖ – Ду100 | 12 |
|  | Задвижка 30С41НЖ – Ду80 | 30 |
|  | Вентиль 15К418П – Ду50 | 28 |
|  | Вентиль 15К418П – Ду25 | 16 |
|  | Вентиль 15К418П – Ду20 | 16 |
|  | Вентиль 15К418П – Ду15 | 16 |
| Котельная № 2 | Вентиль 15К418П1– Ду32 | 44 |
|  | Клапан А 50 - 25 | 2 |
|  | Клапан А 80 - 25 | 6 |
|  | Клапан предохранительный Т - 32М - 3 | 4 |
|  | Клапан регулирующий Т - 346 | 2 |
|  | Манометр МП 5 - 250х1,5 | 16 |
| Котельная № 4 | Задвижка 30С41Ч | 12 |
|  | Вентиль 15К418П – Ду20 | 7 |
|  | Вентиль 15К418П – Ду15 | 4 |
|  | Манометр МП 5 - 250х1,5 | 6 |

### д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В тепловых сетях используются два вида тепловых камер.

Первый вид:

Состоит из железобетонных блоков. Площадь камеры от 4 до 9 м2;

глубина залегания: 3 метра;

высота камеры: 3 метра;

Днище: монолитное с приямком;

Люки: количество от 2 до 4;

Второй вид:

Состоят из железобетонных колец диаметром 1,5 метра;

глубина залегания: 2 метра;

высота камеры: 2 метра;

Днище: плита диаметром 1,5 метра, толщиной 10 сантиметров;

Люки: количество до 2.

### е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Тепловые сети от котельной №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а:

Температурный график 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки с непосредственным (отсутствие элеватора) присоединением абонентов к тепловым сетям, отсутствием центральных тепловых пунктов и установленного котельного оборудования с tmах=95°С.

ГВС осуществляется по температурному графику 70/40°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только нагрузки ГВС и непосредственным присоединением абонентов к обособленным трубопроводам горячего водоснабжения.

Тепловые сети от котельной №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15:

Температурный график 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки с непосредственным (отсутствие элеватора) присоединением абонентов к тепловым сетям, отсутствием центральных тепловых пунктов.

Тепловые сети от котельной №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к:

Температурный график 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием отопительной нагрузки и ГВС с непосредственным (отсутствие элеватора) присоединением абонентов к тепловым сетям, отсутствием центральных тепловых пунктов и установленного котельного оборудования с tmах=95°С.

Тепловые сети от котельной №6 пгт. Курагино,, Очистные сооружения:

Температурный график 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием отопительной нагрузки и ГВС с непосредственным (отсутствие элеватора) присоединением абонентов к тепловым сетям, отсутствием центральных тепловых пунктов и установленного котельного оборудования с tmax=95°С.

В таблице 1.3.6 представлен утвержденный температурный график.

Таблица 1.3.6

Утвержденный температурный график

| Температура воздуха | Температура под. тр-од. | Температура обр. тр-од. |
| --- | --- | --- |
| 8 | 39 | 34 |
| 7 | 40 | 35 |
| 6 | 41 | 36 |
| 5 | 43 | 37 |
| 4 | 44 | 37 |
| 3 | 45 | 38 |
| 2 | 46 | 39 |
| 1 | 48 | 40 |
| 0 | 49 | 41 |
| -1 | 50 | 42 |
| -2 | 51 | 42 |
| -3 | 52 | 43 |
| -4 | 54 | 44 |
| -5 | 55 | 45 |
| -6 | 56 | 45 |
| -7 | 57 | 46 |
| -8 | 58 | 47 |
| -9 | 59 | 48 |
| -10 | 61 | 48 |
| -11 | 62 | 49 |
| -12 | 63 | 50 |
| -13 | 64 | 51 |
| -14 | 65 | 51 |
| -15 | 66 | 52 |
| -16 | 67 | 53 |
| -17 | 68 | 53 |
| -18 | 69 | 54 |
| -19 | 71 | 55 |
| -20 | 72 | 55 |
| -21 | 73. | 56 |
| -22 | 74 | 57 |
| -23 | 75 | 57 |
| -24 | 76 | 58 |
| -25 | 77 | 59 |
| -26 | 78 | 60 |
| -27 | 79 | 60 |
| -28 | 80 | 61 |
| -29 | 81 | 61 |
| -30 | 82 | 62 |
| -31 | 83 | 62 |
| -32 | 84 | 63 |
| -33 | 85 | 64 |
| -34 | 86 | 65 |
| -35 | 87 | 65 |
| -36 | 88 | 66 |
| -37 | 89 | 66 |
| -38 | 90 | 67 |
| -39 | 91 | 68 |
| -40 | 92 | 68 |
| -41 | 93 | 69 |
| -42 | 95 | 70 |

### ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Согласно сменным журналам фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

### з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Пьезометрические графики работы тепловых сетей эксплуатирующей организации отсутствуют.

Существующие гидравлические режимы представлены в таблице 1.3.7.

Таблица 1.3.7

Существующие гидравлические режимы

| Наименование котельной | Контур отопление или ГВС | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | отопление | 5,8 | 2,5 |
| Котельная № 1 | ГВС | 6,0 | 2,5 |
| Котельная № 2 | отопление (контур № 1, больничный) | 8,8 | 2,0 |
| Котельная № 2 | отопление (контур № 2, мкр-н) | 8,9 | 2,0 |
| Котельная № 4 | отопление | 3,5 | 1,4 |
| Котельная № 6 | отопление | 2,3 | 1,1 |

### и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Информация об отказах (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей не предоставлена.

### к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет не представлена.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Таблица 1.3.8

Время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| до 400 мм (до 2 м) | 10 |
| до 400 мм (более 2 м) | 15 |
| от 400 до 1000 мм (до 2 м) | 15 |
| От 400 до 1000 мм (более 2 м) | 22,5 |

### л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

### м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Гидравлические испытания проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед началом следующего. Температурные испытания и испытания на тепловые потери не проводятся.

### н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Согласно «Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325. к нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

а. затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

б. технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

в. технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, определяются по формуле:

Gутн=a×Vгод×nгод×10-2=mутгодн×nгод

где a – норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час:

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, мА;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч:

mутгодн – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, Vгод. определяется из выражения:

Vгод=(Vотnот+Vпnп)/(nот+nп)=(Vотnот+Vпnп)/nгод

где Vот и Vп – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nп – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть: емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 м в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1.5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя, производится по формуле:

Qу.н=mу.год.нρгодc[bτ1год+(1-b)τ2год-τхгод]nгод10-6

где ρгод – среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0.5 до 0,75);

τ1год и τ2год – среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С;

τхгод – среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети. °С;

с – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет, или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочником.

Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

Qзап=1,5Vтр.зρзапc(τзап - τх)10-6

где Vтр.з – емкость заполняемых трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м;

ρзап – плотность воды, используемой для заполнения, кг/м3;

τзап – температура воды, используемой для заполнения, °С;

τх – температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, °С.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.

В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удельных часовых тепловых потерь определять среднесезонные значения, например, при работе сетей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самостоятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения по открытой схеме по одной трубе (без циркуляции). При этом температурные условия определяются как средневзвешенные за период.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

- для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока, пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией:

- для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по соответствующим нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов: для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.

Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

Qиз.н.год=Σ(qиз.н L·β) 10-6

где qиз.н – удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра., ккал/ч·м;

L – длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

β – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 – при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Исходные данные для расчета технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя приведены в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9

Исходные данные для расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя

| Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха | Тнв | °С | -40 | СП 131.13330.2012 |
| Расчетная температура наружного воздуха (среднегодовая) | Тнвз | °С | 8,5 | СП 131.13330.2012 |
| Продолжительность работы тепловых сетей (отопительный период) | n | час | 5640 | ЭСО |
| Продолжительность работы тепловых сетей (неотопительный период) | n | час | 2688 | ЭСО |
| Температурный график отпуска тепловой энергии от источника |  | °С | 95/70 | ЭСО |
| Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе | Т1 | °С | 54,22 | Температурный график |
| Среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе | Т2 | °С | 45,33 | Температурный график |
| Среднегодовая температура грунта | Тгрср | °С | 5 | ЭСО |
| Протяженность водяных тепловых сетей | L | м | 43779 | В однотрубном исчислении |
| Объем водяных тепловых сетей | V | м3 | 564,81 | ЭСО |
| Количество ЦТП и ПНС |  |  | нет | ЭСО |
| Полезный отпуск тепловой энергии в сеть на 2018 год | Q | Гкал/год | 34546 | ЭСО |
| Присоединенная мощность | N | Гкал/ч | 12,5299 | ЭСО |

### о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года указаны в динамике основных показателей работы тепловых сетей.

Таблица 1.3.10

Динамика основных показателей работы тепловых сетей

| № п/п | Показатели | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): | н/д | н/д | н/д |
|  | - (вид теплоносителя) | вода | вода | вода |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | 564,81 | 564,81 | 564,81 |
|  | - (вид теплоносителя) | вода | вода | вода |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: | н/д | н/д | н/д |
|  | - (вид теплоносителя) | вода | вода | вода |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | - (вид теплоносителя) | вода | вода | вода |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | н/д | н/д | 16,64 |
|  | - (вид теплоносителя) | вода | вода | вода |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2: | н/д | н/д | 2851,995 |
|  | - (вид теплоносителя) | вода | вода | вода |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | н/д | н/д | 51,69 |
|  | - (вид теплоносителя) | вода | вода | вода |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | н/д | н/д | 12,5299 |
|  | - (вид теплоносителя) | вода | вода | вода |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: | н/д | н/д | 5,83 |
|  | - (вид теплоносителя) | вода | вода | вода |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | н/д | н/д | 32,2 |
|  | - (вид теплоносителя) | вода | вода | вода |

Сверхнормативные потери тепловой энергии к отпуску 32,2% обусловлено несанкционированным сливом теплоносителя.

### п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

### р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения), по открытой системе теплоснабжения. Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует.

### с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Потребители, у которых установлены коммерческие приборы учета тепловой энергии, указаны в таблице 1.3.11. Плана по установке приборов учета тепловой энергии потребителям нет.

Таблица 1.3.11

Перечень потребителей, у которых установлены коммерческие приборы учета тепловой энергии

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| КГБУЗ «Курагинская районная больница» (поликлиника) | пер. Больничный, 1-А | Котельная № 2 | 2016 |
| МБДОУ Курагинский д/сад № 1 «Красная шапочка» | ул. Комсомольская, 128 | Котельная № 2 | 2016 |
| МБДОУ Курагинский д/сад № 7 «Рябинка» | ул. Ленина, 2 | Котельная № 2 | 2016 |
| МБДОУ Курагинский д/сад № 15 | ул. Комсомольская, 119 | Котельная № 2 | 2016 |
| МБДОУ Курагинский д/сад № 8 «Лесная сказка» | ул. Новостройка, 1 | Котельная № 2 | 2016 |
| МБДОУ Курагинский д/сад № 9 «Алёнушка» | ул. Красноярская, 11-А | Котельная № 1 | 2016 |
| МБОУ ДОД «Курагинский дом детского творчества» | ул. Партизанская, 138 | Котельная № 2 | 2018 |
| МБОУ «Курагинская СОШ № 1» | ул. Ленина, 57 | Котельная № 2 | 2011 |
| МБОУ «Курагинская СОШ № 3» | ул. Новостройка, 15 | Котельная № 2 | 2016 |
| МБОУ «Курагинская СОШ № 7» | ул. Красноярская, 8-Б | Котельная № 1 | 2017 |
| МАУ центр «ЗОЖ» | пер. Братьев Аникиенко, 18-Б | Котельная № 2 | 2017 |
| КМЖ «Илья Муромец» | пер. Братьев Аникиенко, 14 | Котельная № 2 | 2018 |
| Управление пенсионного фонда РФ | ул. Щетинкина, 54 | Котельная № 2 | 2016 |
| КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии» | ул. Монаенко, 16 | Котельная № 2 | 2017 |
| Управление судебного департамента | ул. Советская, 8 | Котельная № 2 | 2016 |
| МБУК «Межпоселенческий РДК» | ул. Партизанская, 154 | Котельная № 2 | 2018 |
| МП «Автоколонна Курагинского района» | ул. Партизанская, 108 | Котельная № 2 |  |
| ФГУП «Почта России» | ул. Партизанская, 148 | Котельная № 2 | 2017 |
| Курагинское РайПО | ул. Партизанская, 146 | Котельная № 2 | 2017 |
| ПАО «Ростелеком» | ул. Партизанская, 152 | Котельная № 2 | 2016 |
| ООО «Енисей» | пер. Гагарина, 29 | Котельная № 2 | 2016 |
| ООО «Здоровье» | пер. Советский, 18 | Котельная № 2 | 2016 |
| ООО «Добрый доктор» | ул. Ленина, 78 | Котельная № 2 | 2016 |
| ООО «Скади» | пер. Колхозный, 56 | Котельная № 2 | 2017 |
| ИП Бунакова Т. И. | пер. Советский, 22, пом. № 3, № 4 | Котельная № 2 | 2017 |
| ИП Сочин Д. М. | пер. Советский, 22, пом. №1, № 2 | Котельная № 2 | 2017 |
| ИП Миронов К. Б. | ул. Партизанская, 106 | Котельная № 2 | 2017 |
| ИП Сапелкина А. П. | ул. Ленина, 19 | Котельная № 2 | 2016 |
| ИП Сапелкина А. П. | ул. Партизанская, 144-А | Котельная № 2 | 2017 |
| ИП Шарикова Т. Е. | ул. Партизанская, 201 | Котельная № 2 | 2016 |
| ИП Адамчук Л. А. | пер. Советский, 15-А, торговое место № 19 | Котельная № 2 |  |
| ИП Шафран Е. А. | пер. Свято-Духовский, 3 | Котельная № 2 | 2017 |
| ИП Шафран Е. А. | ул. Петряева, 59 | Котельная № 2 | 2016 |
| ИП Сувейздо С. Ю. | ул. Партизанская, 154-А | Котельная № 2 |  |
| ИП Родькина Г. М. | пер. Советский, 22-П | Котельная № 2 | 2017 |
| ИП Соловьёв А. Г. | ул. Щетинкина, 54-Г | Котельная № 2 | 2014 |
| ИП Кострикина М. П. | ул. Новостройка, 33-П | Котельная № 2 | 2018 |
| ИП Кашкин О. А. | ул. Новостройка, 2-Б | Котельная № 2 | 2018 |
| ИП Кашкин О. А. | пер. Колхозный, 40 | Котельная № 2 | 2018 |
| ИП Тимец | пер. Советский, 8 | Котельная № 2 | 2018 |
| Кузьмин С. И. и Иванов В. О. | ул. Партизанская, 144 | Котельная № 2 | 2015 |
| Матвеева Н. Н. | ул. Партизанская, 158 | Котельная № 2 | 2015 |
| Федяинов С. Н. | пер. Советский, 6 | Котельная № 2 | 2016 |
| Зуев А. М. | пер. Советский, 15-Б | Котельная № 2 | 2017 |
| Шубин И. В. | пер. Советский, 5 | Котельная № 2 | 2016 |
| Симонова А. Н. | ул. Трактовая, 14 | Котельная № 2 | 2018 |
| ОАО «РЖД», вокзал | ул. Вокзальная, 5-А | Котельная № 1 | 2016 |
| Абаканская дистанция ГС НГЧ-1 | ул. Вокзальная, 26 | Котельная № 1 | 2017 |
| Солдатенко | пер. Братьев Аникиенко, 16 | Котельная № 2 | 2018 |
| Косачева | ул. Кошурникова, 15 | Котельная № 2 | 2017 |
| Пятин | ул. Кошурникова, 24 | Котельная № 2 | 2018 |
| Общедомовой | пер. Колхозный, 22-А | Котельная № 2 | 2016 |
| Сабуров В. А. | пер. Колхозный, 24 – 1 | Котельная № 2 | 2015 |
| Карих | пер. Колхозный, 24 – 2 | Котельная № 2 | 2016 |
| Мурадов А. Я. | ул. Кравченко, 62 – 1 | Котельная № 2 | 2016 |
| Давидюк Г. В. | ул. Кравченко, 85 | Котельная № 2 | 2016 |
| Писковина Т. А. | пер. Кооперативный, 6 – 1 | Котельная № 2 | 2016 |
| Калинин М. | пер. Коммунальный, 1 – 1 | Котельная № 2 | 2017 |
| Деньгаев В. А. | ул. Комсомольская, 118 – 2 | Котельная, № 2 | 2016 |
| Славский В. А. | ул. Комсомольская, 127 | Котельная, № 2 | 2017 |
| Шитова Г. Ф. | ул. Комсомольская, 134 – 2 | Котельная, № 2 | 2017 |
| Общедомовой ПУТЭ | ул. Комсомольская, 136 | Котельная, № 2 | 2016 |
| Толстихин | ул. Ленина, 5-Б | Котельная, № 2 |  |
| Козлова | ул. Ленина, 5-В | Котельная, № 2 |  |
| Бобина | ул. Ленина, 22 | Котельная, № 2 |  |
| Фомина Л. Я. | ул. Ленина, 24 | Котельная, № 2 | 2016 |
| Ростокин М. В. | ул. Ленина, 44 | Котельная, № 2 | 2016 |
| Сапелкин С. А. | ул. Ленина,59 | Котельная, № 2 | 2015 |
| Фертих В. Я. | Ул. Ленина, 141 | Котельная, № 2 | 2017 |
| Дубинин | ул. Ленина, 153 – 2 | Котельная, № 2 |  |
| Кабанов А. А. | ул. Монаенко, 15 – 1 | Котельная, № 2 | 2016 |
| Гольцев В. М. | ул. Монаенко, 16-А – 2 | Котельная, № 2 | 2014 |
| Солдатова | ул. Новостройка, 17 | Котельная, № 2 | 2018 |
| Миронов | ул. Островская, 22 | Котельная, № 2 | 2018 |
| Федяинов | ул. Петряева, 54 | Котельная, № 2 | 2018 |
| Иванова Л. Г. | ул. Партизанская, 106-Б | Котельная, № 2 | 2015 |
| Общедомовой ПУТЭ | ул. Советская, 89 | Котельная, № 2 | 2016 |
| Янышев | ул. Стофато, 2 – 1 | Котельная, № 2 |  |
| Общедомовой ПУТЭ | ул. Стофато, 3 | Котельная, № 2 | 2017 |
| Немченко И. И. | ул. Стофато, 11 - 1 | Котельная, № 2 | 2017 |
| Чапаев | ул. Стасовой, 5 | Котельная, № 2 | 2018 |
| Сочина | ул. Стасовой, 46 | Котельная, № 2 | 2018 |
| Сочин | ул. Стасовой, 48 | Котельная, № 2 | 2018 |
| Чечелева Е. И. | ул. Тютчева, 5 | Котельная, № 2 | 2016 |
| Злотников С. И. | ул. Тютчева, 9 | Котельная, № 2 | 2017 |
| Супрыгина С. К. | ул. Тютчева, 11 | Котельная, № 2 | 2015 |
| Васильев Г. Б. | пер. Транспортный, 2-Г - 1 | Котельная, № 2 | 2015 |
| Кунц | ул. Фрунзе, 30 - 2 | Котельная, № 2 | 2018 |
| Черниговская | ул. Школьная, 54 - 1 | Котельная, № 2 | 2018 |
| Дурнавцева Т. И. | ул. Лесная, 14-А - 1 | Котельная, № 1 | 2017 |

### т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Для своевременного обнаружения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения пгт. Курагино, а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций в ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» создана диспетчерская служба. Место нахождения по адресу ул. Вокзальная, 10а.

Основной задачей службы является обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и ликвидация технологических нарушений в тепловых сетях пгт. Курагино. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается диспетчером аварийной бригаде, которая оперативно выезжает на место внештатной ситуации. Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.

Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации пгт. Курагино, осуществляет персонал диспетчерской службы. Диспетчерская служба средствами автоматизации и телемеханизации не оснащена.

### у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

### ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Устройства защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

### х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным тепловым сетям в МО не является актуальным вопросом, т.к. бесхозяйные сети по данным заказчика в МО отсутствуют.

### ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные отсутствуют.

## Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

1. Зона действия Котельной № 1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а, распространяется на два жилых образования пгт. Курагино:

- XIY жилое образование: ул. Вокзальная – 18 зданий, ул. Красноярская – 23 здания, ул. Макаренко – 1 здание;

- XV жилое образование: ул. Железнодорожная – 16 зданий, ул. Ново-Молодежная – 4 здания, ул. Лесная – 29 зданий, ул. Марийская – 4 здания.

2. Зона действия котельной №2 «Центральная котельная» - пгт. Курагино, пер. Кооперативный. 15:

2.1. Вывод .№ l (Мкр-н) распространяется на четыре жилых образования пгт. Курагино:

- IX жилое образование: ул. Кошурникова – 24 здания, пер. Колхозный - 15 зданий, ул. Стофато – 12 зданий, ул. Спортивная – 1 здание, ул. Новостройка – 5 зданий, ул. Монаенко – 5 зданий;

- X жилое образование: ул. Кошурникова – 2 здания, пер. Колхозный – 7 зданий, ул. Ленина – 2 здания, ул. Комсомольская – 15 здании, ул. Советская – 6 зданий, ул. Ломоносова – 2 здания;

- XII жилое образование: ул. Школьная – 9 зданий, ул. Влада Листьева – 5 зданий, ул. Щетинкина – 12 зданий, ул. Партизанская – 4 здания;

- XIII жилое образование: ул. Фрунзе – 5 зданий, пер. Заречный – 1 здание, ул. Партизанская – 1 здание.

2.2. Вывод № 2 (Больничный) распространяется на четыре жилых образования пгт. Курагино:

- IV жилое образование: ул. Кравченко – 7 зданий, пер. Транспортный – 4 здания, пер. Больничный – 2 здания, ул. Ленина – 4 здания, ул. Партизанская – 11 зданий;

- VI жилое образование: ул. Петряева – 6 зданий, ул. Ленина – 18 зданий, ул. Тютчева - 4 здания;

- X жилое образование: ул. Ленина – 1 здание, ул. Комсомольская – 2 здания;

- XI жилое образование: ул. Партизанская – 21 здание, ул. Лебедева – 1 здание, ул. Лепешинских – 6 зданий, ул. Советская – 6 зданий, пер. Кооперативный – 1 здание.

3. Зона действия Котельной №4 п. Ойха, распространяется: на поселок Ойха по ул. Юбилейная – 9 здания, ул. Мира – 15 зданий.

4. Зона действия Котельной № 6 (Очистные сооружения) распространяется на Очистные сооружения, расположенные северо-восточнее XV жилого образования. Здания очистных сооружений подключенных к системе теплоснабжения: административно-производственный корпус, установка доочистки, хлораторная.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.4.1.

Рис.1.4.1 – Зона действия источников тепловой энергии

## Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

### а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В ПРИЛОЖЕНИИ Б представлен поадресный перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок.

Объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления за 2018 год по каждой котельной представлены в таблице 1.5.1, в таблице 1.5.2 представлены расчетные тепловые нагрузки.

Таблица 1.5.1

Объемы потребления тепловой энергии за 2018 год

| Наименование потребителя | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 | Котельная № 2 | Котельная № 4 | Котельная № 6 |
| Жилой фонд | 7097,49 | 12505,34 | 823,64 | - |
| Объекты социальной сферы | 1036,47 | 9492,79 | 109,54 | - |
| Прочие | 577,27 | 2253,83 | - | - |
| Производственные потребители | 336,93 | 785,10 | 34,8 | 501,10 |
| ИТОГО | 9048,16 | 25037,06 | 967,98 | 501,10 |

### б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2

Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| Котельная | Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 3,711 |
| Котельная № 2 | 9,1906 |
| Котельная № 4 | 0,3642 |
| Котельная № 6 | 0,2647 |

### в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных (более 2-х квартир) домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет.

### г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом (за 2018 год)

| № п/п | Котельная | Потребления тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отопительный период | за год в целом |
| 1 | Котельная № 1 | 9319 | 9319 |
| 2 | Котельная № 2 | 24155 | 24155 |
| 3 | Котельная № 4 | 1072 | 1072 |
| 4 | Котельная № 6 | 501,1 | 501,1 |

### д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы потребления тепловой энергии на отопление представлены в таблицах 1.5.4 и 1.5.5 согласно Приложения № 52 Постановления Правительства Красноярского края № 217-п от 30.04.2015 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территориях отдельных муниципальных образований Красноярского края».

Таблица 1.5.4

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Курагино Курагинского района на отопительный период, определенные расчетным методом

| № п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность |  | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1.1 | 1 | 0,0558 | 0,0463 | 0,0473 |
| 1.2 | 2 | 0,0452 | 0,0434 | 0,0428 |
| 1.3 | 5–9 | - | 0,0240 | - |
| Этажность |  | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 2.1 | 1 | - | - | 0,0187 |
| 2.2 | 2 | 0,0181 | - | 0,0159 |

Таблица 1.5.5

Нормативы потребления, применяемые при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с учетом повышающего коэффициента 1,6 с 2017 года

| № п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность |  | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1.1 | 1 | 0,0893 | 0,0741 | 0,0757 |
| 1.2 | 2 | 0,0723 | 0,0694 | 0,0685 |
| 1.3 | 5–9 | - | 0,0384 | - |
| Этажность |  | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 2.1 | 1 | - | - | 0,0299 |
| 2.2 | 2 | 0,0290 | - | 0,0254 |

Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение G=110 л/сут на одного человека.

### ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по котельным представлены в таблице 1.5.6.

Таблица 1.5.6

Договорные и расчетные тепловые нагрузки

| Котельная | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Максимальная расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 3,91 | 5,882 |
| Котельная № 2 | 9,11 | 16,082 |
| Котельная № 4 | 0,39 | 0,974 |
| Котельная № 6 | 0,24 | 0,684 |

Из таблицы видно, что договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические).

## Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

### а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Баланс установленной мощности по каждой котельной сведен в таблицу 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Баланс установленной мощности котельных

| № п/п | Вид мощности | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а: |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,75 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,5293 |
| 3 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,3896 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2153 |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,5464 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. | Гкал/ч | 3,4757 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - 0,6326 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15: |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,1 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 21,1 |
| 3 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 20,8398 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,5727 |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,7924 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. | Гкал/ч | 8,5279 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +7,5195 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к: |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,35 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,35 |
| 3 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,3376 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0358 |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3310 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. | Гкал/ч | 0,3244 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +0,6822 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения: |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 |
| 3 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,7665 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0056 |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0567 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,2019 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +0,5079 |

Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях указаны по данным теплоснабжающей организации.

### б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а:

Дефицит тепловой мощности нетто – 0,6326 Гкал/ч; дефицит тепла возникает при температуре наружного воздуха ниже -34°С.

Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15:

Резерв тепловой мощности нетто – 7,5195Гкал/ч.

Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к:

Резерв тепловой мощности нетто – 0,6822Гкал/ч.

Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения:

Резерв тепловой мощности нетто – 0,5079 Гкал/ч.

Ценовые зоны на территории муниципального образования поселок Курагино отсутствуют.

### в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Тепловые сети от котельной № 1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а:

- контур отопления Р1/Р2=5,8/2,5 кгс/см2;

- контур ГВС Р1/Р2=6,0/2,5 кгс/см2.

Тепловые сети от котельной № 2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15:

- вывод № 1 (Мкр-н) Р1/Р2=8,9/2,0 кгс/см2;

- вывод № 2 (Больничный) Р1/Р2=8,8/2,0 кгс/см2.

Тепловые сети от котельной № 4 п. Ойха, ул. Мира, 6к:

- Р1/Р2=3,5/1,4 кгс/см2.

Тепловые сети от котельной № 6 пгт. Курагино, Очистные сооружения:

- Р1/Р2=2,3/1,1 кгс/см2.

### г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности нетто, на котельной № 1 по ул. Вокзальная, 10а в 0,6326 Гкал/ч возник в следствии уменьшения располагаемой мощности котлоагрегатов, ввиду длительной эксплуатации и отсутствии химводоподготовки в котловом контуре, сверх нормативными потерями тепла и теплоносителя (в том числе несанкционированный водоразбор на нужды ГВС) в тепловых сетях. Дефицит тепла возникает при температуре наружного воздуха ниже минус 34 °С.

На остальных котельных дефицит при передаче тепловой энергии от источника к потребителю из-за пропускной способности трубопроводов тепловых сетей отсутствует.

### д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможность расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не рассматривается из-за большой отдаленности зон действия, кратчайшее расстояние между зонами действия источниками 1,2 км и необходимо переложить магистральную тепловую сеть с увеличением диаметров до 350 мм протяженностью 2,0 км.

## Часть 7 "Балансы теплоносителя"

### а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют. Нет водоподготовительных установок.

### б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют. Нет водоподготовительных установок.

## Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

### а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива служит бурый уголь марки 2БР (Уголь рядовой, марки-Б (бурый), группы-2 Б (третий бурый) класс крупности Р (рядовой), размер куска 0-300 мм), поставляемый АО «СУЭК-Красноярск». Способ доставки на котельную – железнодорожный транспорт.

Таблица 1.8.1

Количества используемого основного топлива на каждом источнике тепловой энергии.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Количество используемого основного топлива, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельной №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 4015,82 |
| 2 | Котельной №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 11039,14 |
| 3 | Котельной №4 и. Ойха, ул. Мира, 6к | 469,36 |
| 4 | Котельной №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 269,37 |

### б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В котельных использование резервного и аварийного топлива не предусмотрено.

### в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Бурый уголь марки 2БР с качественными показателями:

- Общая влага на рабочее состояние 32,1 %;

- Зольность на сухое состояние 7,4 %;

- Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние 47,0%;

- Содержание серы на сухое состояние 0,29 %;

- Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние 6816 Ккал/кг;

- Низшая теплота сгорания на рабочее состояние 4007 Ккал/кг;

- Массовая доля мышьяка на сухое состояние 0,0001 %;

- Массовая доля хлора на сухое состояние 0,05 %;

- Массовая доля минеральных примесей не 2,0 %.

### г) описание использования местных видов топлива

На источниках тепловой энергии местные виды топлива не используются.

### д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Используемый вид топлива на котельных – бурый уголь марки 2БР, низшая теплота сгорания топлива – 6816 Ккал/кг.

### е) описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

На территории муниципального образования поселок Курагино на котельных используется один вид топлива – бурый уголь марки 2БР.

### ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.

## Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

### а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Статистика отказов участков тепловых сетей не предоставлена.

### б) частота отключений потребителей

Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, либо разрывом сварных швов.

Аварийных отключений групп потребителей тепловой энергии на протяжении последних трех отопительных сезонов не фиксировалось.

### в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

### г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) не предоставлены.

### д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не происходило.

### е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Поскольку сведения о повреждениях и восстановления в тепловых сетях, были либо не предоставлены, либо предоставлены частично, зачастую с отсутствующими основными позициями (диаметр, год прокладки, вид повреждения и пр.), анализ времени восстановления в этих тепловых сетях не может быть проведен.

## Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Технико-экономические показатели теплоснабжающей и теплосетевой организации ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» |
| 1 | Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 30,7 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 12,5299 |
| 3 | Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 53 338 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 35 047,1 |
| 5 | Расход топлива | тонн | 15 793,69 |
| 6 | Затраты на топливо | тыс. руб. | 14 094,09 |
| 7 | Годовой расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | тыс. кВтч/год | 2 334,93 |
| 8 | Тариф на электроэнергию | руб./кВтч | 4,59103 |
| 9 | Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 10 719,73 |
| 10 | Годовой расход воды на выработку тепловой энергии | тыс. м3/год | 8,560 |
| 11 | Тариф на воду | руб./ м3 | 84,13 |
| 12 | Затраты на воду | тыс. руб. | 720,1528 |

## Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

### а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В таблице 1.11.1 представлена динамика тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов), для потребителей ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» за 2017-2019 гг.

Таблица 1.11.1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей

| Наименование поставщика | Год | Период действия тарифов | Размер установленного тарифа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоснабжение руб. за Гкал |  | ГВС руб. за м3 |  |
|  |  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| ООО «Курагинский ТВК» | 2017 | 01.01-30.06 | 1960,47 | 2313,35 | 192,01 | 226,57 |
| ООО «Курагинский ТВК» |  | 01.06-30.06 | 1960,47 | 2313,35 | 203,97 | 240,68 |
| ООО «Курагинский ТВК» |  | 01.07-31.12 | 2435,04 | 2873,35 | 237,88 | 280,69 |
| ООО «Курагинский ТВК» | 2018 | 01.01-30.06 | 2213,35 | 2611,75 | 223,73 | 264,00 |
| ООО «Курагинский ТВК» |  | 01.07-31.12 | 2213,35 | 2611,75 | 226,95 | 267,80 |
| ООО «Курагинский ТВК» | 2019 | 01.01-30.06 | 2213,35 | 2656,02 | 226,95 | 272,34 |
| ООО «Курагинский ТВК» |  | 01.07-31.12 | 2480,20 | 2976,24 | 246,29 | 295,54 |

### б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В связи с тем, что в муниципальном образовании поселок Курагино теплоснабжением (производство, транспорт, реализация) осуществляет одна организация. Тариф формируется из необходимой валовой выручки товарного отпуска тепловой энергии ООО «Курагинский ТеплоВодоканал».

Смета затрат и расходов из прибыли по производству и передаче тепловой энергии ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» (Курагинский район) на 2019 год тыс. руб. приведена в таблице 1.11.2.

Таблица 1.11.2

Структура тарифа ООО «Курагинский ТеплоВодоканал»

| № п/п | Наименование показателя | Утверждено РЭК на 2018 год | Период регулирования 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Снабжающая организация | РЭК |
| 1. | Сырье, основные материалы | 5335,45 | 8099,95 | 2743,97 |
| 2. | Вспомогательные материалы |  |  |  |
|  | из них на ремонт |  |  |  |
| 3. | Работы и услуги производственного характера |  |  |  |
|  | из них на ремонт |  |  |  |
| 4. | Топливо на технологические цели | 14094,09 | 40225,02 | 17563,88 |
| 5. | Энергия | 10719,75 | 22718,66 | 11160,42 |
| 5.1. | Энергия на технологические цели |  |  |  |
| 5.2. | Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |
| 6. | Затраты на оплату труда | 28056,39 | 37934,77 | 31150,41 |
|  | из них на ремонт |  |  |  |
| 7. | Отчисления на социальные нужды | 8473,03 | 11456,30 | 9407,42 |
|  | из них на ремонт |  |  |  |
| 8. | Амортизация основных средств | 215,10 | 234,90 | 233,89 |
| 9. | Прочие затраты всего, в том числе: | 6638,36 | 7871,10 | 4022,90 |
| 9.1. | Целевые средства на НИОКР |  |  |  |
| 9.2. | Средства на страхование | 163,43 |  |  |
| 9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 130,30 | 129,96 | 129,96 |
| 9.4. | Оплата за услуги ЕЭС России |  |  |  |
| 9.5. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |
| 9.6. | Водный налог (ГЭС) |  |  |  |
| 9.7. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |
| 9.7.1. | Налог на землю (без аренды) |  |  |  |
| 9.7.2. | Налог на пользователей автодорог |  |  |  |
| 9.8. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего |  |  |  |
| 9.8.1. | Арендная плата (с землей) | 849,02 | 899,35 | 849,02 |
| 9.8.2. | Заработная плата АУЛ |  |  |  |
| 9.8.3. | Отчисления АУЛ |  |  |  |
| 9.8.4. | Прочие | 5495,61 | 6841,79 | 3043,92 |
| 10. | Итого расходов | 73532,17 | 128540,70 | 76282,89 |
| 1. | Прибыль на развитие производства | 4351,72 | 2724,65 | 2724,65 |
| 2. | Прибыль на социальное развитие |  | 506,5 |  |
| 3. | Прибыль на поощрение и соц. выплаты |  | 27 |  |
| 4. | Дивиденды по акциям |  |  |  |
| 5. | Прибыль на прочие цели |  | 2911,94 |  |
|  | - услуги банка |  |  |  |
| 6. | Прибыль, облагаемая налогом |  |  |  |
| 7. | Налоги, сборы, платежи - всего |  |  |  |
|  | - на прибыль |  | 1480,80 | 681,16 |
|  | - на имущество |  |  |  |
| 8. | Прибыль от товарной продукции |  |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка | 77883,89 | 136191,59 | 79688,7 |
|  | Стоимость угля | 906 | 1041 | 1041 |
|  | ж/д тариф |  |  |  |
|  | услуги ОАО "РЖД" |  |  |  |
|  | транспортировка | 37,29 | 404,69 | 188,30 |
|  | итого | 943,29 | 1445,69 | 1229,30 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Г кал | 35,188 | 37,661 | 34,020 |
|  | бюджетные потребители | 20,366 | 11,827 | 19,586 |
|  | население | 10,322 | 21,723 | 10,663 |
|  | прочие потребители | 3,857 | 3,468 | 3,128 |
|  | собственное потребление | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
|  | Средний одноставочный тариф, руб/Гкал | 2213,35 | 3616,24 | 2342,41 |

### в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии муниципального образования поселок Курагино приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» не взымается.

### г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» не взымается.

### д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории муниципального образования поселок Курагино отсутствуют.

### е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны на территории муниципального образования поселок Курагино отсутствуют.

## Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования"

### а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проведя анализ существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:

- отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей;

- отсутствие автоматизации на всех котельных;

- отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;

- сверхнормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в том числе несанкционированные сливы теплоносителя (несанкционированный ГВС);

- отсутствие регуляторов температуры на ГВС у потребителей;

- отсутствие водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей;

- отсутствие водоподготовительных установок теплоносителя для котлоагрегатов.

### б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из анализа существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- большие удельные потери давления на некоторых зауженных участков тепловой сети;

- участки тепловых сетей со сроком службы более 25 лет;

- отсутствуют резервированные.

### в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) - стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах достигнутых путем использования оборудования (котлы) имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

Система теплоснабжения в муниципальном образовании не развивается из-за следующих причин:

- старение основных фондов материально и морально.

- отсутствие спроса на тепловую энергию от котельной, в виду больших первоначальных затрат на подключение (строительство внутриквартальных сетей) при переходе с автономного источника (печного отопления).

- тариф на тепловую энергию не позволяющий производить модернизацию и капитальный ремонт тепловых сетей.

### г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем у теплоснабжающей организации ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» в снабжении топливом нет.

### д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

# ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| Котельная | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Производство тепловой энергии, Гкал | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельной №1 | 3,4757 | 13820 | 9319 |
| Котельной №2 | 8,5279 | 36901 | 24155 |
| Котельной №4 | 0,3244 | 1984 | 1072 |
| Котельной №6 | 0,2019 | 633 | 501,1 |
| ИТОГО | 12,5299 | 53338 | 35047,1 |

### б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий составлен на основании полученных данных. Данные по прогнозу прироста предоставлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Прирост площади строительных фондов

| Объект строительства, адрес | Объем, м3 | Зона действия котельной | Год строительства | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | 11702 | Котельная № 2 | 2021-2022 | 0,59 |

### в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки на обеспечение теплоснабжения 1 м² площади строений, для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки, приведены в таблице.

Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м2 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м2·°С·сут)], должен быть меньше или равен нормируемому значению. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять значениям, приведенным в таблицах 2.3, 2.4.

Таблица 2.3

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - |  |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |
| Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |

Таблица 2.4

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)]

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 8 | 85[31] | 80[29] | 76[27,5] | 72[26] | 70[25] |
|  |  | для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов - по таблице 8 |  |  |  |  |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы | [42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности | [32] | [31] | [29,5] | [28] | - |
| 3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности | [31] | [30] | [29] | [28] | - |
| 4. Дошкольные учреждения | [45] | - | - | - | - | - |
| 5. Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] | [20] | - | - | - |
| 6.Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] | [24] | [22] | [20] | [20] |
| Примечание - Для регионов, имеющих значение Dd=8000°С сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5%. |  |  |  |  |  |  |

### г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 2.3 представлены приросты тепловых нагрузок на существующие источники тепловой энергии на каждый год перспективного развития.

Таблица 2.3

Приросты тепловых нагрузок на каждый год перспективного развития

| Котельная | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч (Общая/(Отопление+вентиляция+ГВС)) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| Котельной №1 | - | - | - | - | - | - |
| Котельной №2 | - | - | - | - | 0,59 | - |
| Котельной №4 | - | - | - | - | - | - |
| Котельной №6 | - | - | - | - | - | - |

### д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников.

### е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии не предусматривается в виду отсутствия информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования.

# ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"

При разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования поселок Курагино не актуализировалась.

### а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов представлено в электронной модели системы теплоснабжения.

### б) паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения поселения обеспечивает паспортизацию технических характеристик элементов системы теплоснабжения.

Система паспортизации включает описание следующих основных объектов:

1. Источник теплоснабжения;

2. Участки тепловых сетей;

3. Потребители тепловой энергии;

4. Узлы.

### в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В качестве расчетной единицы территориального деления в электронной модели системы теплоснабжения приняты границы МО поселок Курагино (слой «Границы»). Электронная модель обеспечивает получение данных о единице территориального деления в форме запросов.

### г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет тепловых сетей в электронной модели произведен с помощью пакета ZuluThermo.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

### д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений, выполняемых в тепловых сетях, осуществляется посредством решения коммутационных задач, в результате решения которых возможно проведение анализа изменения режимов работы тепловых сетей из-за отключения задвижек или участков сети. В результате решения этих задач определяются объекты, попавшие под отключение. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической окраски отключенных участков и потребителей.

### е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определяется в соответствии с данными, занесенными в электронную модель, а именно потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

В базу данных электронной модели заносится информация по установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии.

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

### ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

### з) расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя. Расчет выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов».

### и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Программа, в которой была выполнена электронная модель системы теплоснабжения поселения, ГИС Zulu, позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

### к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

1) линия давления в подающем трубопроводе;

2) линия давления в обратном трубопроводе;

3) линия геодезической высоты;

4) линия потерь напора на шайбе;

5) высота здания;

6) линия вскипания;

7) линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем. В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

# ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

### а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии муниципального образования поселок Курагино представлены в таблице 4.1.

Ценовые зоны на территории муниципального образования поселок Курагино отсутствуют.

Таблица 4.1

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,5293 | 4,5293 | 4,5293 | 4,5293 | 4,5293 | 4,5293 | 4,5293 |
| 3 | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 4,3896 | 4,3896 | 4,3896 | 4,3896 | 4,3896 | 4,3896 | 4,3896 |
| 4 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,2153 | 0,2153 | 0,2153 | 0,2153 | 0,2153 | 0,2153 | 0,2153 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто, Гкал/ч | +0,6986 | +0,6986 | +0,6986 | +0,6986 | +0,6986 | +0,6986 | +0,6986 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 3 | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 20,8398 | 20,8398 | 20,8398 | 20,8398 | 20,8398 | 20,8398 | 20,8398 |
| 4 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,5727 | 0,5727 | 0,5727 | 0,5727 | 0,5727 | 0,6123 | 0,6123 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 9,1179 | 9,1179 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто, Гкал/ч | +11,7392 | +11,7392 | +11,7392 | +11,7392 | +11,7392 | +11,1096 | +11,1096 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 3 | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,3376 | 1,3376 | 1,3376 | 1,3376 | 1,3376 | 1,3376 | 1,3376 |
| 4 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто, Гкал/ч | +0,9774 | +0,9774 | +0,9774 | +0,9774 | +0,9774 | +0,9774 | +0,9774 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 |
| 4 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто, Гкал/ч | +0,559 | +0,559 | +0,559 | +0,559 | +0,559 | +0,559 | +0,559 |

Баланс мощности составлен при условии выполнении мероприятий по приведению тепловых потерь и теплоносителя в тепловых сетях к нормативным значениям.

### б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент актуализации схемы гидравлический расчет не проводился.

### в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Баланс мощности составлен при нормативных значениях тепловых потерь и теплоносителя в тепловых сетях. Однако фактические потери тепловой мощности и теплоносителя составляющие до 30% тепловой нагрузки является несанкционированный водоразбор.

Для обеспечения существующих и перспективных тепловых нагрузок, необходимо привести тепловые потери и потери теплоносителя в тепловых сетях к нормативным значениям.

# ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"

### а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г.).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает, что реконструкция котельных и тепловых сетей не будут реализовано в запланированные сроки. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).

### б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В связи со своевременным выполнением мероприятий, затраты на их реализацию будут меньше.

### в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования поселок Курагино предлагается вариант 1.

Ценовые зоны на территории муниципального образования поселок Курагино отсутствуют.

# ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"

### а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных: котельная № 1 ул. Вокзальная. 10а; котельная №2 пер. Кооперативный. 15: котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к; котельная №6 п. Курагино, Очистные сооружения: отсутствуют водоподготовительные установки в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

В открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0.75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах:

Gпод=1/2GГВСср+0,0075(Vтс+Vот+Vвент+VГВС), м3/ч

где: GГВСср – расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей;

Vтс, Vот, Vвент, VГВС – объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины:

где νdi – удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра. м3/км;

ldi - длина i-го участка трубопроводов, км.

Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется по формуле:

где Qmах – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;

ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкал;

n – количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал.

Емкость местных систем горячего водоснабжения теплоснабжения можно определять при ν=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитка' допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Результаты расчетов расходов воды на подпитку тепловых сетей сведены в таблицы 6.1, 6.2.

Таблица 6.1

Требуемая производительность водоподготовительных установок с учетом приведения потерь теплоносителя в тепловых сетях к нормируемым, подключение новых потребителей по закрытой схеме ГВС и установкой баков аккумуляторов на источнике

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Перспективный нормируемый расход подпиточной воды, м3/ч | Перспективный расчетный расход воды на аварийною подпитка, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 5,72 | 2,72 |
| 2 | Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 12,2 | 7,32 |
| 3 | Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 0,89 | 0,29 |
| 4 | Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 1,09 | 0,37 |

Таблица 6.2

Требуемая производительность водоподготовительных установок с учетом приведения потерь теплоносителя в тепловых сетях к нормируемым и переход на закрытую схему ГВС всех потребителей

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Перспективный нормируемый расход подпиточной воды, м3/ч | Перспективный расчетный расход воды на аварийною подпитку, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 1,01 | 2,53 |
| 2 | Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 2,74 | 6,1 |
| 3 | Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 0,11 | 0,27 |
| 4 | Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 0,14 | 0,34 |

### б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система горячего водоснабжения отсутствует.

### в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов отсутствуют.

### г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Сведения представлены в таблицах 6.1, 6.2.

### д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных: котельная № 1 ул. Вокзальная. 10а; котельная №2 пер. Кооперативный. 15: котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к; котельная №6 п. Курагино, Очистные сооружения: отсутствуют водоподготовительные установки в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

# ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

### а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Необходимые условия для организации централизованного теплоснабжения:

- резервные мощности на существующих теплоисточниках;

- возможность прокладки новых тепловых сетей или реконструкция имеющихся.

Необходимые условия для организации индивидуального теплоснабжения:

- резервные мощности на электрических сетях для возможного подключения электрических котлов;

- развитие топливной базы, такой как: традиционное топливо (уголь, дрова, горючие жидкости и газы), так и альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы, мини гидротурбины, тепловые насосы и т.д.).

Необходимые условия для организации поквартирного отопления:

- развитая сеть трубопроводов (для подключения квартир к общедомовым стоякам через индивидуальный узел ввода);

- организованная сеть газоснабжения (для возможности установка в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов);

- строительство нового или реконструкция существующего жилья с возможность организации поквартирного отопления.

### б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального образования поселок Курагино отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории муниципального образования поселок Курагино отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

### д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.

### ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предлагается ввиду большой отдаленности зон действия котельных друг от друга.

### з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предлагается ввиду большой отдаленности зон действия котельных друг от друга.

### л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки. В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

### м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Согласно расчета балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2028 г., источники теплоснабжения не будут иметь дефицит тепловой мощности.

### н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются.

### о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация центрального теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, не предлагается ввиду отсутствия данных о перспективных объемах потребления тепловой энергии и отсутствия информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможных изменений производственных зон и их перепрофилированием. А также наличием у производственных предприятий индивидуального источника тепловой энергии.

### п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения следует применять в следующей редакции:

Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

# ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

### а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии.

### б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки, планируемого строительства, предлагается следующее строительство тепловых сетей.

Таблица 8.1

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Объекты | Срок ввода | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФОК | 2023 г. | Строительство тепловых сетей |

### в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется. Ввиду большой отдаленности зон источников тепловой энергии.

### г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

### д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется. Ввиду отсутствия перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

### е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 8.1:

### ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Мероприятия по модернизации сетей и объектов на них

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 с использованием современных теплоизоляционных материалов | Участок тепловых сетей по ул. Ленина до пер. Больничный, 413 м. Снижение потерь тепловой энергии, улучшение качества обслуживания. | 2022 |

### з) предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.

# ГЛАВА 9 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

### а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории муниципального образования поселок Курагино закрытая система теплоснабжения.

### б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

На территории муниципального образования поселок Курагино закрытая система теплоснабжения.

### в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории муниципального образования поселок Курагино закрытая система теплоснабжения.

### г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории муниципального образования поселок Курагино закрытая система теплоснабжения.

### д) оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На территории муниципального образования поселок Курагино закрытая система теплоснабжения.

### е) предложения по источникам инвестиций

Инвестиции не требуются.

# ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

### а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Расчет по каждому источнику тепловой энергии, существующему источнику тепла выполнен по используемому углю марки 2БР с низшей теплотой сгорания на рабочее состояние 4007 Ккал/кг. Все результаты расчетов сведены в таблицу 10.1.

Таблица 10.1

Перспективные топливные балансы

| Показатель | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а: |  |  |  |  |  |  |
| Тип основного топлива | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 2946,8 | 2946,8 | 2946,8 | 2946,8 | 2946,8 | 2946,8 |
| Годовой расход натурального топлива, т | 4053,3 | 4053,3 | 4053,3 | 4053,3 | 4053,3 | 4053,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15: |  |  |  |  |  |  |
| Тип основного топлива | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 7028,9 | 7028,9 | 7028,9 | 7028,9 | 7515,2 | 7515,2 |
| Годовой расход натурального топлива, т | 9668,4 | 9668,4 | 9668,4 | 9668,4 | 10337,3 | 10337,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,03 | 3,03 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к: |  |  |  |  |  |  |
| Тип основного топлива | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 472,4 |
| Годовой расход натурального топлива, т | 649,8 | 649,8 | 649,8 | 649,8 | 649,8 | 649,8 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения: |  |  |  |  |  |  |
| Тип основного топлива | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 |
| Годовой расход натурального топлива, т | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

### б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Аварийное топливо согласно топливным режимам источников теплоснабжения не предусмотрено.

### в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Бурый уголь марки 2БР с качественными показателями:

- Общая влага на рабочее состояние 32,1 %;

- Зольность на сухое состояние 7,4 %;

- Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние 47,0%;

- Содержание серы на сухое состояние 0,29 %;

- Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние 6816 Ккал/кг;

- Низшая теплота сгорания на рабочее состояние 4007 Ккал/кг;

- Массовая доля мышьяка на сухое состояние 0,0001 %;

- Массовая доля хлора на сухое состояние 0,05 %;

- Массовая доля минеральных примесей не 2,0 %.

### г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Используемый вид топлива на котельных – бурый уголь марки 2БР, низшая теплота сгорания топлива – 4007 Ккал/кг.

### д) преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании

На территории муниципального образования поселок Курагино на котельных используется один вид топлива – бурый уголь марки 2БР.

### е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.

# ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.

### б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1

Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 – 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 – 1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

### в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха.

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

Результат расчета средней вероятности безотказной работы теплопровода, состоящего из последовательно соединенных отдельных секционированных участков теплопровода, входящих в состав магистрального теплопровода, относительно конечного потребителя составляет 0,988. Расчеты показывают, что вероятность безотказной работы магистрального теплопроводов выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003.

### г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя.

### д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 11.2. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 11.2

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

# ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

### а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Срок реализации | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котлоагрегата № 2 на котельной № 2 | Квм-6,0 МВт (5,1 Гкал/час) модернизированный (увеличение КПД, повышение теплопроизводительности). Увеличение срока службы эксплуатации. | 2029 | 6300 |
| 2 | Установка преобразователей частоты на котельной № 2 | Основное и вспомогательное оборудование. Экономия электроэнергии, увеличение срока службы основного оборудования. | 2023 | 500 |
| 3 | Замена дизельной электростанции котельной № 2 | Замена на АД-300-Т-400. Увеличение мощности. Бесперебойная работа оборудования. | 2025 | 2200 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 с использованием современных теплоизоляционных материалов | Участок тепловых сетей по ул. Ленина до пер. Больничный, 413 м. Снижение потерь тепловой энергии, улучшение качества обслуживания. | 2022 | 2500 |
| 5 | Замена на Скруббер ШВ-2,5 | Газоочистное оборудование. Высокая степень очистки, Одновременное пылеулавливание и нейтрализация газовых компонентов. | 2026 | 2000 |
| 6 | Установка преобразователей частоты на котельной № 1 | Основное и вспомогательное оборудование. Экономия электроэнергии, увеличение срока службы основного оборудования. | 2024 | 600 |

### б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

– плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

### в) расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения  совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем. что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме  теплоснабжения не приводится.

### г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2028 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 12.2.

Таблица 12.2

Индексы-дефляторы и инфляция до 2028 г. (в %, за год к предыдущему году)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 104,5 | 102,9 | 103,9 | 103,6 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 103,2 | 103,5 | 101,4 |

Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 12.3.

Таблица 12.3

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2028 года в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  |  | 2500 | 500 | 600 | 2200 | 2000 |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал |  |  | 2500 | 500 | 600 | 2200 | 2000 |  |  |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал | 35554 | 35554 | 35554 | 37086 | 37086 | 37086 | 37086 | 37086 | 37319 |
| Валовая выручка, тыс. руб. | 3062,55 | 3181,99 | 3296,54 | 3405,33 | 3521,11 | 3640,83 | 3757,33 | 3888,84 | 3943,28 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб. | 108886,86 | 113133,44 | 117206,25 | 126291,02 | 130584,91 | 135024,80 | 139345,59 | 144222,69 | 147160,59 |
| Рост тарифа,% | 3062,55 | 3181,99 | 3366,86 | 3418,81 | 3537,29 | 3700,15 | 3811,26 | 3888,84 | 3943,28 |

# ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

### а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории муниципального образования поселок Курагино указаны в таблице 13.1.

Таблица 13.1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии муниципального образования поселок Курагино указаны в таблице 13.2

Таблица 13.2

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии представлено в таблице 13.3.

Таблица 13.3

Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |

### г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории муниципального образования поселок Курагино указано в таблице 13.4.

Таблица 13.4

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |

### д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных на территории муниципального образования поселок Курагино указано в таблице 13.5.

Таблица 13.5

Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 46,7 | 46,7 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |

### е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории муниципального образования поселок Курагино указано в таблице 13.6.

Таблица 13.6

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 439,1 | 439,1 | 439,1 | 439,1 | 411,2 | 411,2 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 718,2 | 718,2 | 718,2 | 718,2 | 718,2 | 718,2 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 202,1 | 202,1 | 202,1 | 202,1 | 202,1 | 202,1 |

### ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения

Таблица 13.7

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, %

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | - | - | - | - | - | - |

### з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Таблица 13.8

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг у т.т./кВт

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | - | - | - | - | - | - |

### и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Курагино не осуществляется.

### к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Курагино указана в таблице 13.9.

Таблица 13.9

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |

### л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории муниципального образования поселок Курагино указан в таблице 13.10, измеряется в годах.

Таблица 13.10

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 21,6 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 21,3 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 39,3 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей на территории муниципального образования поселок Курагино указано в таблице 13.11.

Таблица 13.11

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | - | - | - | 0,02 | - | - |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | - | - | - | - | - | - |

### н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Курагино указана в таблице 13.12.

Таблица 13.12

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | - | - | - | - | - | - |

### о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. Применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, не выявлено.

# ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

### а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 подпункт г.

### б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 подпункт г.

### в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 подпункт г.

# ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

В соответствии со статьёй 4 пункт 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации сформулировало правила организации теплоснабжения. В правилах, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включать в неё обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства о 22.02.2012 № 154 и от 08.08.2012 № 808.

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей  организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением – органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа (гл. 2 ст. 3);

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию (гл. 2 ст. 4);

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, К заявке прилагаются бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии;

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил (гл. 2 ст. 6);

5. В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или другом законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала;

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса ЕТО, с отметкой налогового органа о ее принятии (гл. 2 ст. 9);

6. Способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения (гл. 2 ст. 10);

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности согласно гл. 2 ст. 12 обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объёма тепловой нагрузки, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя объёме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

8 Границы зоны деятельности ЕТО согласно гл. 2 ст. 19 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

### а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В муниципальном образовании поселок Курагино единственным предприятием, которое оказывает услуги в сфере теплоснабжения по производству и передачи тепловой энергии населению, бюджету и производству является ООО «Курагинский ТеплоВодоканал».

### б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Согласно постановления администрации поселка Курагино Курагинского района от 25.11.2013 № 284-П «Об утверждении схемы теплоснабжения до 2028 года» в качестве единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования поселок Курагино наделена организация – ООО «Курагинский ТеплоВодоканал».

### в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории  поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

### г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

### д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия ЕТО – территория муниципального образования поселок Курагино.

# ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 12.1.

### б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 12.1.

### в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования поселок Курагино не предусматриваются.

# ГЛАВА 17 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

### б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

### в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

# ГЛАВА 18 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 18.1.

Таблица 18.1

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

| Наименование раздела | Краткое содержание изменения |
| --- | --- |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" |  |
| Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Часть 2 "Источники тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Добавлены новые подразделы. Добавлена информация по отсутствующим подразделам. Актуализирована информация. |
| Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Добавлены новые подразделы. Добавлена информация по отсутствующим подразделам. Актуализирована информация. |
| Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" | без изменений |
| Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Добавлены новые подразделы. Добавлена информация по отсутствующим подразделам. Актуализирована информация. |
| Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" | Актуализирована информация. |
| Часть 7 "Балансы теплоносителя" | Актуализирована информация. |
| Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Добавлены новые подразделы. Добавлена информация по отсутствующим подразделам. Актуализирована информация. |
| Часть 9 "Надежность теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Добавлены новые подразделы. Добавлена информация по отсутствующим подразделам. Актуализирована информация. |
| Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" | Актуализирована информация. |
| Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Добавлены новые подразделы. Добавлена информация по отсутствующим подразделам. Актуализирована информация. |
| Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | Актуализирована информация. |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация. |
| Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования не актуализировалась, согласно требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения. |
| Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация. На момент актуализации схемы гидравлический расчет не проводился. |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения" | Данная глава разработана впервые. |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Добавлены новые подразделы. Добавлена информация по отсутствующим подразделам. Актуализирована информация. |
| Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация. |
| Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Данная глава разработана впервые. |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Добавлена информация по отсутствующим подразделам. Актуализирована информация. |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Добавлены новые подразделы. Добавлена информация по отсутствующим подразделам. Актуализирована информация. |
| Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей. |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения" | Глава разработана впервые |
| Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Глава разработана впервые |
| Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. |
| Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" | Глава разработана впервые |
| Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" | Глава разработана впервые |

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1

Характеристика тепловых сетей от котельной №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а

| Трубопровод тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип компенсирующих устройств | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 – К1 | 275 | 5,10 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2007 |  | мин. вата | 48 |
| К1 – К2 | 108 | 12,80 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2008 |  | мин. вата | 44 |
| К2 – Адм. здание | 32 | 22,24 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2008 |  | мин. вата | 44 |
| К2 – К3 | 32 | 57,70 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| К3 – Ввод в склады | 32 | 12,10 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2008 |  | мин. вата | 44 |
| К3 – Ввод в гараж | 50 | 30,10 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2008 |  | мин. вата | 44 |
| К1 – К15 | 159 | 306,85 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 64 |
| К5 – К6 | 159 | 28,60 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| К6 – К10 | 89 | 79,40 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2007 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 48 |
| К6 – К7 | 89 | 10,80 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2006 |  | мин. вата | 52 |
| К4 – К24 | 159 | 42,70 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2006 |  | мин. вата | 52 |
| К24 – К25 | 108 | 44,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2007 |  | мин. вата | 48 |
| К25 – К44 | 159 | 23 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 |  | мин. вата | 28 |
| К44 – К45 | 40 | 12,80 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2011 |  | мин. вата | 32 |
| К46 – К47 | 159 | 15,20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К25 – К26 | 159 | 34 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2010 |  | мин. вата | 36 |
| К27 – К35 | 133 | 168 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2010 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 36 |
| К34 – Вокзальная, 4-а | 108 | 43,20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2010 |  | мин. вата | 36 |
| К35 – К36 | 108 | 32,10 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2010 |  | мин. вата | 36 |
| К35 – К42 | 76 | 43,70 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2010 |  | мин. вата | 36 |
| К42 – К43 | 57 | 47,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2010 |  | мин. вата | 36 |
| К4 – ж/д Вокзальная, 20 | 40 | 8,90 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 |  | мин. вата | 72 |
| Ввод в д/о ЛБ | 40 | 20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2008 |  | мин. вата | 44 |
| К10 – ввод в ж/д | 50 | 19,73 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2006 |  | мин. вата | 52 |
| К7 – ввод в ж/д | 50 | 20,03 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 |  | мин. вата | 28 |
| К24 – ввод в ж/д | 50 | 6,90 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| К25 – ввод в ж/д | 50 | 6,90 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 |  | мин. вата | 72 |
| К45 – ввод Вокзальная, 6-г | 40 | 32,20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 |  | мин. вата | 28 |
| К45 – ввод служ. помещение | 25 | 11,10 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2014 |  | мин. вата | 20 |
| К44 – Вокзальная, 5-б | 133 | 50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| Вокзальная, 5-б – К46 | 108 | 35 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| К47 – ЖД Вокзал | 89 | 12,89 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2011 |  | мин. вата | 32 |
| Ввод в ж/д по ул. Вокзальная | 40 | 10,67 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2010 |  | мин. вата | 36 |
| Ввод в ж/д по ул. Вокзальная | 50 | 22,31 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2010 |  | мин. вата | 36 |
| К29 – К31 | 50 | 42,4 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| К30 – ж/д Макаренко, 1 | 40 | 6,8 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| К30 – ж/д Макаренко, 2 | 50 | 25 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| К31 - амбулатория | 40 | 20,8 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2008 |  | мин. вата | 44 |
| К36 – Макаренко, 2-а | 50 | 1,82 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2008 |  | мин. вата | 44 |
| К31 – Красноярская, 8-а, Клуб | 50 | 68,2 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2006 |  | мин. вата | 52 |
| К36 – К37 | 108 | 19,30 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| К37 – К38 | 89 | 28,9 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 |  | мин. вата | 64 |
| Ввод в ж/дома по ул. Красноярская | 50 | 50,60 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 |  | мин. вата | 64 |
| К37 – К40 | 89 | 50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| К39 – К41 | 50 | 40,40 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| К11 - Ввод в ж/дома по ул. Красноярская | 89 | 28,64 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 |  | мин. вата | 72 |
| К13 - Ввод в ж/дома по ул. Красноярская | 40 | 23,70 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| К15 - Ввод в ж/дома по ул. Красноярская | 50 | 102,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2007 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 48 |
| К12 – Школа № 7 | 108 | 103,7 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 64 |
| Школа № 7 – К23 | 50 | 7 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2005 |  | мин. вата | 56 |
| К23 – теплица школы | 50 | 9,12 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2014 |  | мин. вата | 20 |
| К23 – гараж школы | 50 | 13 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2014 |  | мин. вата | 20 |
| К23 – мастерские школы | 50 | 37,80 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2006 |  | мин. вата | 52 |
| К12 – К18 | 120 | 142,20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2015 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 16 |
| К17 – д/сад | 89 | 51,30 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2015 |  | мин. вата | 16 |
| К18 – К20 | 108 | 78,60 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 60 |
| К19 – ж/дом | 76 | 7,60 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 |  | мин. вата | 64 |
| К20 – ж/дом | 50 | 6,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| К20 – ж/дом | 89 | 22,30 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2006 |  | мин. вата | 52 |
| К15 – К22 | 133 | 225 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 68 |
| К22 – ж/дом Красноярская, 14 | 89 | 10 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К22 - ТК | 76 | 221 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2017 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 8 |
| Ввод в ж/дом по ул. Красноярская, 15а | 40 | 8 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| ТК – ж/дом по ул. Красноярская | 57 | 184 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 68 |
| Ввод в ж/дома по ул. Красноярская | 40 | 14 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 |  | мин. вата | 72 |
| Контур № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 – К1 | 250 | 5,10 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2011 |  | мин. вата | 32 |
| К1 – ТК ул. Вокзальная | 159 | 421,45 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2011 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 32 |
| ТК ул. Вокзальная – К45 | 125 | 154 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2011 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 32 |
| К45 – К47 | 89 | 73,60 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2011 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 32 |
| Ввод в ж/дом ул. Железнодорожная, 8 | 40 | 5,6 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 |  | мин. вата | 72 |
| К45 – К60 | 200 | 430,20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 72 |
| К60 – К62 | 250 | 51,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 |  | мин. вата | 64 |
| К62 – К63 | 200 | 27,5 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 |  | мин. вата | 64 |
| Ввод в ж/дома ул. Железнодорожная | 32 | 113,51 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 64 |
| К44 – ввод в ж/дом ул. Железнодорожная, 10 | 57 | 21,10 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 |  | мин. вата | 64 |
| К47 – К48 | 57 | 65 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 |  | мин. вата | 64 |
| К45 – К1 по ул. Лесная | 200 | 341,65 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 28 |
| К43 – ввод в ж/дом ул. Лесная, 23 | 32 | 5,90 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 |  | мин. вата | 28 |
| К39 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 21 | 32 | 5,90 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 |  | мин. вата | 28 |
| К38 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 19 | 32 | 5,60 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 |  | мин. вата | 28 |
| К29 – К30 | 89 | 17 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К30 – К32 | 32 | 59,35 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К31 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 17а | 57 | 5,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 |  | мин. вата | 64 |
| К32 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 21а | 32 | 5,40 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 |  | мин. вата | 28 |
| К32 – К35 | 40 | 102,60 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 28 |
| К33 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 23а | 32 | 5,40 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 |  | мин. вата | 28 |
| К10 – ЖМКД (персп.) | 57 | 275 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2005 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 56 |
| К10 – К28 | 57 | 304,20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2005 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 56 |
| К23 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 27-д | 57 | 8,22 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2005 |  | мин. вата | 56 |
| К24 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 27-г | 32 | 8,80 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2005 |  | мин. вата | 56 |
| К25 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 27-в | 57 | 8,52 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2005 |  | мин. вата | 56 |
| К26 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 27-б | 57 | 4,80 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2005 |  | мин. вата | 56 |
| К27 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 27-а | 57 | 11,65 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2005 |  | мин. вата | 56 |
| К28 - ввод в ж. дом по ул. Лесная, 29 | 57 | 8,40 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2005 |  | мин. вата | 56 |
| К10 – К19 | 108 | 188,80 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 72 |
| К18 – К20 | 108 | 76,35 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 64 |
| К20 – К22 | 89 | 114 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1994 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 100 |
| К11 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 14-а | 57 | 6,76 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1994 |  | мин. вата | 100 |
| К12 – К13 | 32 | 33,30 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1994 |  | мин. вата | 100 |
| К13 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 14 | 25 | 7,41 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1994 |  | мин. вата | 100 |
| К13 – К15 | 57 | 42,55 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 |  | мин. вата | 72 |
| К14 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 10 | 25 | 5,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2015 |  | мин. вата | 16 |
| К15 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 12 | 25 | 5,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2015 |  | мин. вата | 16 |
| К16 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 12а | 57 | 17,20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 |  | мин. вата | 84 |
| К18 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 18 | 57 | 14,45 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2000 |  | мин. вата | 76 |
| К19 - ввод в ж\дом ул. Лесная, 20 | 57 | 30,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1994 |  | мин. вата | 100 |
| К22 - ввод в ж/дом ул. Лесная, 7 | 57 | 9,45 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1990 |  | мин. вата | 100 |
| К1 – К7 по ул. Лесная | 70 | 259,52 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 60 |
| Ввод в ж/дома по ул. Лесная | 32 | 28,80 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 |  | мин. вата | 64 |
| К1 – УЗ котельной № 3 | 200 | 6,38 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2000 |  | мин. вата | 76 |
| К40 – К41 | 70 | 69,60 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 |  | мин. вата | 28 |
| К41 –ввод в ж/дом ул. Новомолодёжная, 1 | 15 | 25,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 |  | мин. вата | 64 |
| К41 – К42 | 40 | 86,60 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 60 |
| К42 – ввод в ж/дом ул. Новомолодёжная, 8 | 25 | 5,63 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 |  | мин. вата | 64 |
| К34 - ввод в ж/дом ул. Марийская, 1а | 32 | 7,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2011 |  | мин. вата | 32 |
| К35 - ввод в ж/дом ул. Марийская, 1б | 32 | 7,37 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2011 |  | мин. вата | 32 |
| К35 – К36 | 57 | 33,30 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2011 |  | мин. вата | 32 |
| К36 - ввод в ж/дом ул. Марийская, 1в | 32 | 9,22 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2008 |  | мин. вата | 44 |

Таблица А.2

Характеристика тепловых сетей от котельной №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15

| Трубопровод тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип компенсирующих устройств | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 – К14 | 273 | 292,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| К14 - ОГПН | 89 | 63,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 |  | мин. вата | 92 |
| К14 - К15 | 273 | 110,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| К15- К79 | 159 | 670,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| К79- К83 | 159 | 653,20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| К81- К82 | 76 | 41,20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 |  | мин. вата | 92 |
| К83- К84 | 108 | 128,60 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| К83- К91 | 159 | 300,04 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| К91- д/с Рябинка | 57 | 30,00 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 1996 |  | пенополиуретан | 92 |
| К91- К97 | 159 | 171,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| К91- К94 | 133 | 200,00 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 1996 | П-образные и углы поворота | пенополиуретан | 92 |
| К94- К93 | 76 | 65,00 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 1996 |  | пенополиуретан | 92 |
| К93- ж/д ул. Кравченко | 57 | 140,00 | распределительные - отопления | на открытом воздухе | 2019 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 0 |
| К94- ж/д пер. Транспортный | 57 | 340,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| К97- ЦРБ | 108 | 773,12 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2015 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 16 |
| ввод в ж.д. по ул. Кравченко | 57 | 20,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2019 |  | мин. вата | 0 |
| К79- К80 | 108 | 117,76 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| К79- СЗН | 57 | 15,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 |  | мин. вата | 92 |
| К79- гараж адм. п. Курагино | 57 | 60,11 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 |  | мин. вата | 92 |
| К80 - школа № 1 | 57 | 25,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 |  | мин. вата | 92 |
| К80- гараж школы № 1 | 57 | 15,00 | распределительные - отопления | на открытом воздухе | 1996 |  | мин. вата | 92 |
| ТК – ул. Ленина, 81 (маг. Выбор) | 57 | 16,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 4 |
| ТК по ул. Ленина – ТК ул. Петряева, 59 | 89 | 114,80 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 | сильфонные | пенополиуретан | 4 |
| Ввод в здание ул. Петряева, 59 | 57 | 3,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 4 |
| Ввод в здание пер. Советский, 15 А, торг, место № 9 | 32 | 2,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 4 |
| Ввод в здание пер. Советский, 15 А, торг, место № 10 | 32 | 2,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 4 |
| Ввод в здание пер. Советский, 15 А, торг, место № 19 | 32 | 2,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 4 |
| Ввод в здание пер. Советский, 15 А, 10-п | 32 | 2,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 4 |
| ТК ул. Петряева, 59 – ТК пер. Советский, 15-г | 76 | 355,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 | сильфонные | пенополиуретан | 4 |
| Ввод в маг. «Эпицентр» ул. Новостройка, 33-п | 45 | 25,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 4 |
| Ввод в здание пер. Свято-Духовский, 3 | 76 | 127,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2018 |  | пенополиуретан | 4 |
| Ввод в магазин «Каскад» пер. Советский, 15-б | 57 | 3,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| Ввод в магазин «Енисей» пер. Гагарина, 29 | 76 | 24,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| Ввод в магазин «Лидер» пер. Советский, 22, пом. 1 и 2. | 32 | 27,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| Ввод в магазин «Лидер» пер. Советский, 22, пом. 3 и 4. | 57 | 21,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| Ввод в павильон пер. Советский, 22-п | 20 | 17,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| Ввод в аптеку пер. Советский, 18 | 76 | 3 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| Ввод в магазин «Водолей» пер. Советский, 5 | 57 | 3,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| Ввод в магазин «Батон» пер. Советский, 8 | 57 | 25,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| Ввод в магазин «Купи мама» пер. Советский, 6 | 57 | 3,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| ТК ул. Ленина – ТК пер. Гагарина, Стасовой | 76 | 270,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2018 | сильфонные | пенополиуретан | 4 |
| Ввод в ж.д. ул. Петряева, 54 | 32 | 10,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2018 |  | пенополиуретан | 4 |
| ТК пер. Гагарина, Стасовой – ТК ул. Стасовой, 5 | 32 | 77,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| Ввод в ж.д. ул. Стасовой, 5 | 32 | 10,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| К79 – пер. Бр. Аникиенко, 18 | 32 | 6,00 | распределительные – отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан |  |
| К79 – пер. Бр. Аникиенко, 18-б | 76 | 73,30 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| К79 – пер. Бр. Аникиенко, 14 | 76 | 126,00 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| К79- К81 | 108 | 279,37 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| К81- К82 | 76 | 41,20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 |  | мин. вата | 92 |
| К81- ул. Петряева, 16 | 108 | 95,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| ввод в ж/дом ул. Петряева, 16 | 57 | 15,20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 |  | мин. вата | 92 |
| К82 – ввод в ж.д. по ул. Петряева, 6 | 32 | 5,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 |  | мин. вата | 92 |
| ул. Петряева, 6 - ввод в ж.д .по ул. Петряева, 2 | 57 | 110,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| ввод в жд по ул. Петряева, 4 | 32 | 5,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 |  | мин. вата | 92 |
| ТК ул. Ленина – пер. Тубинский, 2-а | 32 | 64,00 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| ТК ул. Ленина – ТК пер. Бр. Бухаркиных | 57 | 74,40 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | пенополиуретан | 8 |
| ТК пер. Бр. Бухаркиных – пер. Коммунальный, 1-1 | 32 | 65,40 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2017 |  | мин. вата | 8 |
| К83- К87 | 108 | 232,04 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| К87- гостиница «Туба» | 108 | 39,54 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2013 |  | мин. вата | 24 |
| гостиница «Туба» - К90 ул. Партизанская | 89 | 157,18 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2013 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 24 |
| Контур № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 – К1 | 273 | 232,00 | распределительные - отопления | на открытом воздухе | 2018 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 4 |
| К1 – ул. Комсомольская | 273 | 137,00 | распределительные - отопления | на открытом воздухе | 2018 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 4 |
| ул. Комсомольская – ул. Ленина | 273 | 191,30 | распределительные - отопления | на открытом воздухе | 2018 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 4 |
| ул. Ленина - К31 | 273 | 290,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 | сильфонные | мин. вата | 4 |
| К31 – К32 | 219 | 264,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 | сильфонные | мин. вата | 4 |
| К32 – ж.д. по ул. Ломоносова | 57 | 34,10 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| К32 – К32-1 | 219 | 270,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 | сильфонные | мин. вата | 4 |
| К32-1 – К33 | 219 | 75,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| К33 – К74 | 219 | 68,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| К33 – К38 | 219 | 134,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 4 |
| К38 – К40 | 108 | 135,07 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 4 |
| ТК пер. Кохозный – магазин, пер. Кохозный, 34 | 76 | 48 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2018 |  | пенополиуретан | 4 |
| ТК пер. Кохозный – ж. д. ул. Стасовой, 46 | 32 | 47,7 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| ТК пер. Кохозный – ввод в ж. д. ул. Стасовой, 48 | 32 | 6,00 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| К40 – ж. д. пер. Колхозный | 76 | 104,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 4 |
| К40 – ж. д. пер. Колхозный, 52 | 76 | 19,83 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| К38 – ввода в ж. д. пер. Колхозный, 38, 46 | 89 | 70,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 4 |
| К38 – ввода в ж. д. пер. Колхозный, 48, 50 | 57 | 20,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| К38 – К42 | 89 | 236,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 64 |
| К38 – К46 | 159 | 120,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 72 |
| К46 – К49 | 76 | 142,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2016 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 12 |
| Ввода в ж/д пер. Колхозный | 57 | 25,40 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2016 |  | мин. вата | 12 |
| Ввод в ж/д пер. Колхозный, 47 | 40 | 5,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2016 |  | мин. вата | 12 |
| Ввод в ж/д ул. Новостройка, 17 | 25 | 40,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К74 – СОШ № 3 | 57 | 31,52 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К74 – К75 | 57 | 53,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К75 - НОШ | 57 | 45,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К75 – К76 | 57 | 66,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К76 – Мастерские СОШ № 3 | 57 | 30,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К42 – К44 | 89 | 120,90 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2018 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 4 |
| К44 – ж/д ул. Монаенко, 22 | 57 | 87,80 | распределительные - отопления | на открытом воздухе | 2005 |  | мин. вата | 56 |
| К44 – К45 | 108 | 148 | распределительные - отопления | на открытом воздухе | 2018 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 4 |
| К45 – ввод в Вет. станцию | 89 | 40,00 | распределительные - отопления | на открытом воздухе | 2005 |  | мин. вата | 56 |
| К45 – ввод в лаб. Вет. станции | 57 | 40,25 | распределительные - отопления | на открытом воздухе | 2005 |  | мин. вата | 56 |
| К45 – ввод в гаражи Вет.станции | 57 | 35,5 | распределительные - отопления | на открытом воздухе | 2005 |  | мин. вата | 56 |
| К46 – К47 | 159 | 35,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| К47 – К48 | 89 | 142,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2013 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 24 |
| Ввода в ж/д ул. Стофато, 2, 4, 6, 8, 10 | 40 | 27,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2013 |  | мин. вата | 24 |
| К47 – К58 | 159 | 60,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К58 – К51 | 89 | 142,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 68 |
| Ввода в ж/д ул. Стофато, 1, 3, 7, 9 | 57 | 22,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К47 – ввод в ж/д ул. Стофато, 2а | 57 | 25,10 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К38 – К77 | 159 | 120,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1999 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 80 |
| К77 – К66 | 159 | 67,70 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1999 |  | мин. вата | 80 |
| К66 – ж/д ул. Стофато, 1а | 108 | 47,70 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1999 |  | мин. вата | 80 |
| К66 – К67 | 159 | 25,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 |  | мин. вата | 28 |
| Ввода в ж/д ул. Кошурникова, 3, 5, 7, 9 | 57 | 195,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 28 |
| К67 – К23 | 108 | 310 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2012 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 28 |
| Ввода в ж/д ул. Кошурникова, 1, 1а | 57 | 143,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 44 |
| К67 – К59 | 108 | 408,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 44 |
| Ввода в ж/д ул. Кошурникова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 9а | 57 | 59,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 |  | мин. вата | 44 |
| К61 – К90 | 108 | 418,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1999 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 40 |
| Ввода в ж/д ул. Кошурникова, 18, 14, 12а, 12, 10, 8, 6, 4 | 57 | 57,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2016 |  | мин. вата | 12 |
| К89 – ж/д ул. Спортивная, 3 | 57 | 300,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1999 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 40 |
| Ввод в д/с № 1 | 57 | 82,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 72 |
| К63 – К69 | 108 | 82,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 72 |
| Ввода в ж/д ул. Кошурникова, 11, 16 | 57 | 20,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 |  | мин. вата | 72 |
| К31 – К25 | 108 | 118 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 60 |
| Ввода в ж/д пер. Колхозный, 26, 24, 22а, 127г, 129а | 57 | 106,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2011 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 32 |
| Ввод в ж/д пер. Колхозный, 27а | 89 | 30,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| К25 – К28 | 76 | 115,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 60 |
| Ввода в ж/д пер. Колхозный, 22 | 57 | 8,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2004 |  | мин. вата | 60 |
| Ввода в ж/д ул. Комсомольская, 134, 136 | 57 | 25,40 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| Ввода в ж/д ул. Советская, 89 | 57 | 8,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 |  | мин. вата | 68 |
| К25 – К22 | 108 | 179,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 84 |
| Ввода в ж/д ул. Комсомольская, 127а, 127б, 130, 132 | 57 | 130 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 84 |
| Ввод в д/с № 7 «Красная Шапочка» | 57 | 92,90 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 84 |
| Ввода в ж/д ул. Советская, 69 | 32 | 70,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 84 |
| К31 – К117 | 159 | 1405,00 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2006 | П-образные и углы поворота | пенополиуретановая | 52 |
| От ул. Школьная по пер. Черемшанский до ул. Советская, 127а | 40 | 248 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| К117 – К121 | 108 | 102,10 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2007 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 48 |
| К119 – Налоговая инспекция | 76 | 80,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1999 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 80 |
| Ввод в Рег. палату | 76 | 95,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1999 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 80 |
| К117 – К116 | 50 | 9,61 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2007 |  | мин. вата | 48 |
| Ввод в ПВС | 50 | 5,23 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2007 |  | мин. вата | 48 |
| К116 – К113 | 108 | 280,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1999 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 80 |
| Ввод в ж/д. ул. Вл. Листьева, 22. | 89 | 6,78 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1999 |  | мин. вата | 80 |
| Ввод в ж/д ул. Вл. Листьева, 23-1. | 57 | 85,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2019 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 0 |
| К113 – К114 | 40 | 12,34 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 |  | мин. вата | 84 |
| Ввод в ж/д ул. Вл. Листьева, 20. | 108 | 48,86 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 |  | мин. вата | 84 |
| Ввода в ж/д ул. Школьная, 47а, 47б. | 40 | 141,20 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 84 |
| К121- К125 | 89 | 137,50 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 72 |
| Ввода в ж./д ул. Школьная, 50, 52 | 57 | 72,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2017 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 8 |
| Ввода в ж/д ул. Школьная, 56, 58 | 89 | 55,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2017 |  | мин. вата | 8 |
| Ввод в ж/д ул. Школьная, 54 | 40 | 30,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2017 |  | мин. вата | 8 |
| Ввода в ж/д ул. Щетинкина, 51, 53, 55 | 57 | 90,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2017 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 8 |
| ТК по ул. Школьная – К132 | 89 | 298 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2002 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 68 |
| К132 – К130 | 108 | 297,06 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2008 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 44 |
| К130 – К128 | 57 | 73,90 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2009 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 40 |
| Ввода в ж/д ул. Фрунзе | 57 | 86,80 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2017 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 8 |
| Ввод в ж/д ул. Партизанская, 262а | 57 | 36,70 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2009 |  | мин. вата | 40 |
| Ввод в ж/д пер. Заречный, 9 | 57 | 5,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2017 |  | мин. вата | 8 |
| ТК пер. Заречный – ул. Островская, 22 | 32 | 106 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2018 |  | мин. вата | 4 |
| К132 – К133 | 108 | 110,60 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 64 |
| К133 – К136 | 57 | 80,80 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 64 |
| Ввода в ж/д ул. Партизанская | 57 | 20,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2003 |  | мин. вата | 64 |
| Контур № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 – К1 | 273 | 232,00 | распределительные - отопления | на открытом воздухе | 1996 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 92 |
| К1 – К11 | 159 | 557,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 84 |
| К3 - дом ул. Партизанская, 197 | 57 | 62,88 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 |  | мин. вата | 84 |
| К3 – магазин, Партизанская, 201 | 57 | 11,06 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 |  | мин. вата | 84 |
| Ввод в дом ул. Партизанская, 166 | 40 | 10,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2000 |  | мин. вата | 76 |
| К4 – К5 | 108 | 90,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2000 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 76 |
| Ввод в РДК | 76 | 8,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 72 |
| К5 – К6 | 76 | 90,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 72 |
| К6 – гараж РДК | 57 | 62,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 |  | мин. вата | 72 |
| К4 – здание Администрации | 108 | 93,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 72 |
| зд. Администрации – К12 | 57 | 12,27 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 2001 |  | мин. вата | 72 |
| К6 – РУС, ЗАГС | 76 | 25,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 |  | мин. вата | 84 |
| Ввод в РУС | 40 | 3,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 |  | мин. вата | 84 |
| Ввод в ЗАГС | 40 | 3,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 |  | мин. вата | 84 |
| К7 - Почта | 40 | 20,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 |  | мин. вата | 84 |
| К10 – магазин ул.Партизанская, 146 | 32 | 3,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1998 |  | мин. вата | 84 |
| К11 – СБ ОВК | 89 | 12,00 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2002 |  | Пенополиуретановая | 68 |
| К11 – ул. Партизанская, 165 | 108 | 234 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2002 | П-образные и углы поворота | Пенополиуретановая | 68 |
| Ввода в здания по ул. Партизанская, 165, 167, 169 | 57 | 16,50 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2002 |  | Пенополиуретановая | 68 |
| К12 - Суд | 89 | 137,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1997 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 88 |
| К7 - ОВД | 108 | 210,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1997 | П-образные и углы поворота | мин. вата | 88 |
| Ввод в ОВД | 57 | 3,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1997 |  | мин. вата | 88 |
| Ввод в ОВД гараж | 32 | 10,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1997 |  | мин. вата | 88 |
| Ввод в ж.д. по ул. Лебедева, 13 | 57 | 20,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1997 |  | мин. вата | 88 |
| Ввод в ж.д. по ул. Лепешинских, 10 | 32 | 25,69 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1997 |  | мин. вата | 88 |

Таблица А.3

Характеристика тепловых сетей от котельной №4 и. Ойха, ул. Мира, 6к

| Трубопровод тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип компенсирующих устройств | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 – К1 | 150 | 28,90 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 1983 |  | Мин. вата | 98 |
| К1 – К3 | 150 | 103,27 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 1983 | П-образные и углы поворота | Мин. вата | 98 |
| К2 – д/сад | 57 | 76,00 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 1983 | П-образные и углы поворота | Мин. вата | 98 |
| К3 – К8 | 89 | 248,10 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 1983 | П-образные и углы поворота | Мин. вата | 98 |
| Ввод в ж/дома ул. Мира, п. Ойха | 57 | 155,19 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2017 | П-образные и углы поворота | Мин. вата | 8 |
| К8 – К11 | 70 | 99,80 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 2017 | П-образные и углы поворота | Мин. вата | 8 |
| К11 – К12 | 150 | 39,70 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 1983 |  | Мин. вата | 98 |
| К8 – К16 | 89 | 93,80 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 1983 | П-образные и углы поворота | Мин. вата | 98 |
| К16 – К14 | 70 | 96,10 | распределительные - отопления | бесканальная подземная | 1983 | П-образные и углы поворота | Мин. вата | 98 |
| К1 – Т. узел | 108 | 266,70 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1983 | П-образные и углы поворота | Мин. вата | 98 |
| Т. узел – К18 | 150 | 130,00 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1983 | П-образные и углы поворота | Мин. вата | 98 |
| Ввод в жилые дома по ул. Юбилейная, п. Ойха | 57 | 15,80 | распределительные - отопления | в непроходных каналах | 1983 | П-образные и углы поворота | Мин. вата | 98 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1

Список объектов потребляющих тепловую энергию, присоединенных к котельным

| Наименование котельной |  | Адрес объекта | Наименование объекта (потребителя) | Объем, м3 | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  |  | Потребление тепловой энергии за 2018 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция |  |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 14 | Многоквартирный жилой дом | 13314 | 0,2660 |  | 0 | 704,64 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 1 | Многоквартирный жилой дом | 1309 | 0,0417 |  | 0 | 110,47 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 2 | Многоквартирный жилой дом | 1311 | 0,0418 |  | 0 | 110,64 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 3 | Многоквартирный жилой дом | 1305 | 0,0416 |  | 0 | 110,13 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 4 | Многоквартирный жилой дом | 1311 | 0,0418 |  | 0 | 110,64 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 5 | Многоквартирный жилой дом | 1308 | 0,0417 |  | 0 | 110,39 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 6 А | Многоквартирный жилой дом | 3228 | 0,0872 |  | 0 | 230,87 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 6 | Многоквартирный жилой дом | 1442 | 0,0452 |  | 0 | 119,63 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 7 | Многоквартирный жилой дом | 1193 | 0,0387 |  | 0 | 102,39 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 8 | Многоквартирный жилой дом | 280 | 0,0118 |  | 0 | 31,24 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 8 А | МБУК «ДК ст. Курагино» | 1212,2 | 0,0270 |  | 0 | 74,91 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 8 Б | МБОУ Курагинская СОШ № 7 | 10936,0 | 0,2241 | 32,48 | 0 | 592,16 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 9 | Многоквартирный жилой дом | 789 | 0,0285 |  | 0 | 75,61 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 10 | Многоквартирный жилой дом | 780 | 0,0282 |  | 0 | 74,75 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 11 | Многоквартирный жилой дом | 3428 | 0,0889 |  | 0 | 235,36 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 11 А | МБДОУ Курагинский д/сад № 9 «Алёнушка» | 8237,0 | 0,1318 | 62,60 | 0 | 348,23 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 12 | Многоквартирный жилой дом | 3411 | 0,0884 |  | 0 | 234,20 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 13 | Многоквартирный жилой дом | 3467 | 0,0899 |  | 0 | 238,04 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 15 | Многоквартирный жилой дом | 496 | 0,0190 |  | 0 | 50,37 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 15 А | Многоквартирный жилой дом | 327,1 | 0,0122 |  | 0 | 32,28 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 16 | Многоквартирный жилой дом | 999,7 | 0,0362 |  | 0 | 95,81 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 17 | Многоквартирный жилой дом | 519 | 0,0199 |  | 0 | 52,71 |
| Котельная № 1 |  | Красноярская, 19 | Многоквартирный жилой дом | 501 | 0,0192 |  | 0 | 50,88 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 1 | Многоквартирный жилой дом | 1396 | 0,0437 |  | 0 | 115,82 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 2 | Многоквартирный жилой дом | 2037 | 0,0583 |  | 0 | 154,43 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 3 | Многоквартирный жилой дом | 2067,0 | 0,0592 |  | 0 | 156,70 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 4 | Многоквартирный жилой дом | 1920,3 | 0,0550 |  | 0 | 145,58 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 4, пом. 1 | ФГУП «Почта России» | 235 | 0,0056 |  | 0 | 15,67 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 4, пом. 2 | ФГУП «Почта России» | 107 | 0,0026 |  | 0 | 7,4 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 4, пом. 5 | ИП Самохвалов | 45,9 | 0,0029 |  | 0 | 16,18 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 5 | Многоквартирный жилой дом | 2163,0 | 0,0619 |  | 0 | 163,98 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 6 | Многоквартирный жилой дом | 2037,0 | 0,0583 |  | 0 | 154,43 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 7 | Многоквартирный жилой дом | 1302,0 | 0,0415 |  | 0 | 109,88 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 8 | Многоквартирный жилой дом | 1489,0 | 0,0458 |  | 0 | 121,40 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 9 | Многоквартирный жилой дом | 1302,0 | 0,0415 |  | 0 | 109,88 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 10 | Многоквартирный жилой дом | 1297,0 | 0,0413 |  | 0 | 109,46 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 10-а, стр. 3 | ООО «Управдом» | 426,6 | 0,0140 |  | 0 | 36,63 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 19 А | Многоквартирный жилой дом | 432,0 | 0,0173 |  | 0 | 45,73 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 20 | Многоквартирный жилой дом | 842,0 | 0,0305 |  | 0 | 80,69 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 21 А | Многоквартирный жилой дом | 434,0 | 0,0173 |  | 0 | 45,94 |
| Котельная № 1 |  | Вокзальная, 21 В | Многоквартирный жилой дом | 528,0 | 0,0202 |  | 0 | 53,62 |
| Котельная № 1 |  | Макаренко, 1 | Многоквартирный жилой дом | 320 | 0,0135 |  | 0 | 35,70 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 1 | Многоквартирный жилой дом | 609,0 | 0,0227 |  | 0 | 60,11 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 2 | Многоквартирный жилой дом | 443,0 | 0,0177 |  | 0 | 46,89 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 2 А | Многоквартирный жилой дом | 436,0 | 0,0174 |  | 0 | 46,15 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 4 | Многоквартирный жилой дом | 229,6 | 0,0092 |  | 0 | 24,30 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 6 | Многоквартирный жилой дом | 520,0 | 0,0199 |  | 0 | 52,81 |
| Котельная № 1 |  | Лесная № 7 (Общ. ПМС) | Многоквартирный жилой дом | 2497,0 | 0,0701 |  | 0 | 185,73 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 8 | Многоквартирный жилой дом | 323,0 | 0,0136 |  | 0 | 36,04 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 10 | Многоквартирный жилой дом | 313,0 | 0,0132 |  | 0 | 34,92 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 12 | Многоквартирный жилой дом | 345,0 | 0,0145 |  | 0 | 38,49 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 12 А | Многоквартирный жилой дом | 749,0 | 0,0275 |  | 0 | 72,85 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 14 | Многоквартирный жилой дом | 345,0 | 0,0145 |  | 0 | 38,49 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 14 А | Многоквартирный жилой дом | 495,0 | 0,0190 |  | 0 | 50,27 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 16 | Многоквартирный жилой дом | 344,0 | 0,0145 |  | 0 | 38,38 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 17 | Многоквартирный жилой дом | 334,0 | 0,0141 |  | 0 | 37,26 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 17-а | Многоквартирный жилой дом | 504,0 | 0,0193 |  | 0 | 51,19 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 18 | Многоквартирный жилой дом | 526,0 | 0,0202 |  | 0 | 53,42 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 19 | Многоквартирный жилой дом | 1328,0 | 0,0423 |  | 0 | 112,07 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 20 | Многоквартирный жилой дом | 484,0 | 0,0186 |  | 0 | 49,15 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 21 | Многоквартирный жилой дом | 1195,0 | 0,0387 |  | 0 | 102,56 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 21-а | Многоквартирный жилой дом | 246,0 | 0,0094 |  | 0 | 24,98 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 23 | Многоквартирный жилой дом | 427,0 | 0,0164 |  | 0 | 43,37 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 23-а | Многоквартирный жилой дом | 560,0 | 0,0209 |  | 0 | 55,27 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 27-а | Многоквартирный жилой дом | 246,0 | 0,0109 |  | 0 | 28,85 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 27-б | Многоквартирный жилой дом | 260,0 | 0,0100 |  | 0 | 26,41 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 27-в | Многоквартирный жилой дом | 259,9 | 0,0100 |  | 0 | 26,39 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 27-г-2 | Многоквартирный жилой дом | 274,5 | 0,0105 |  | 0 | 27,88 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 27-д | Многоквартирный жилой дом | 484,0 | 0,0186 |  | 0 | 49,15 |
| Котельная № 1 |  | Лесная, 29 | Многоквартирный жилой дом | 897,0 | 0,0320 |  | 0 | 84,68 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 4 | Многоквартирный жилой дом | 628,0 | 0,0234 |  | 0 | 61,98 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 8 | Многоквартирный жилой дом | 521,7 | 0,0194 |  | 0 | 51,49 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 10 | Многоквартирный жилой дом | 504,0 | 0,0193 |  | 0 | 51,19 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 12 | Многоквартирный жилой дом | 440,0 | 0,0176 |  | 0 | 46,57 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 13 | Многоквартирный жилой дом | 425,0 | 0,0170 |  | 0 | 44,99 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 14 | Многоквартирный жилой дом | 412,0 | 0,0165 |  | 0 | 43,61 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 15 | Многоквартирный жилой дом | 500,0 | 0,0192 |  | 0 | 50,78 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 18 | Многоквартирный жилой дом | 640,0 | 0,0238 |  | 0 | 63,17 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 19 | Многоквартирный жилой дом | 491,0 | 0,0188 |  | 0 | 49,87 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 20 | Многоквартирный жилой дом | 308,8 | 0,0118 |  | 0 | 31,36 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 21 | Многоквартирный жилой дом | 471,0 | 0,0181 |  | 0 | 47,83 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 22 | Многоквартирный жилой дом | 537,0 | 0,0206 |  | 0 | 54,54 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 23 | Многоквартирный жилой дом | 549,0 | 0,0210 |  | 0 | 55,76 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 24 | Многоквартирный жилой дом | 533,0 | 0,0204 |  | 0 | 54,13 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 25 | Многоквартирный жилой дом | 595,0 | 0,0222 |  | 0 | 58,72 |
| Котельная № 1 |  | Железнодорожная, 26 | Многоквартирный жилой дом | 558,0 | 0,0208 |  | 0 | 55,07 |
| Котельная № 1 |  | Ново-Молодёжная, 1 | Многоквартирный жилой дом | 525,0 | 0,0201 |  | 0 | 53,32 |
| Котельная № 1 |  | Ново-Молодёжная, 2 | Многоквартирный жилой дом | 258,5 | 0,0099 |  | 0 | 26,25 |
| Котельная № 1 |  | Ново-Молодёжная, 2 г | Многоквартирный жилой дом | 302,0 | 0,0127 |  | 0 | 33,69 |
| Котельная № 1 |  | Ново-Молодёжная, 8 | Многоквартирный жилой дом | 441,8 | 0,0177 |  | 0 | 46,76 |
| Котельная № 1 |  | Марийская, 1-а | Многоквартирный жилой дом | 207,5 | 0,0083 |  | 0 | 21,96 |
| Котельная № 1 |  | Марийская, 1-б | Многоквартирный жилой дом | 401,0 | 0,0160 |  | 0 | 42,45 |
| Котельная № 1 |  | Марийская, 1-в | Многоквартирный жилой дом | 312,0 | 0,0131 |  | 0 | 34,81 |
| Котельная № 1 |  | Марийская, 1-г | Многоквартирный жилой дом | 312,0 | 0,0131 |  | 0 | 34,81 |
| Котельная № 2 |  | ул. Монаенко, 15. кв-1. | жилой дом | 244,3 | 0,00937 |  | 0 | 24,81 |
| Котельная № 2 |  | ул. Монаенко, 16 | КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии» | 4633,0 | 0,1270 | 8,05 | 0 | 323,47 |
| Котельная № 2 |  | ул. Монаенко, 16-а | жилой дом | 421,0 | 0,01682 |  | 0 | 44,56 |
| Котельная № 2 |  | ул. Монаенко, 18 | жилой дом | 349,0 | 0,01470 |  | 0 | 38,94 |
| Котельная № 2 |  | ул. Монаенко, 22 | жилой дом | 512,0 | 0,01963 |  | 0 | 52,00 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 1 | Многоквартирный жилой дом | 3068,0 | 0,08781 |  | 0 | 232,59 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 1-а | Многоквартирный жилой дом | 3060,0 | 0,08758 |  | 0 | 231,98 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 3 | Многоквартирный жилой дом | 3060,0 | 0,08758 |  | 0 | 231,98 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 4 | Многоквартирный жилой дом | 3020,0 | 0,08643 |  | 0 | 228,95 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 5 | Многоквартирный жилой дом | 1360,0 | 0,04260 |  | 0 | 112,83 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 6 | Многоквартирный жилой дом | 3128,0 | 0,08952 |  | 0 | 237,14 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 7 | Многоквартирный жилой дом | 1571,0 | 0,04836 |  | 0 | 128,09 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 8 | Многоквартирный жилой дом | 1107,0 | 0,03706 |  | 0 | 98,17 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 9 | Многоквартирный жилой дом | 2778,0 | 0,07951 |  | 0 | 210,60 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 9-а | Многоквартирный жилой дом | 826,0 | 0,02988 |  | 0 | 79,16 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 10 | Многоквартирный жилой дом | 1107,0 | 0,03706 |  | 0 | 98,17 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 11 | Многоквартирный жилой дом | 2116,0 | 0,06056 |  | 0 | 160,42 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 12 | Многоквартирный жилой дом | 1107,0 | 0,03706 |  | 0 | 98,17 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 12-а | Многоквартирный жилой дом | 2073,0 | 0,05933 |  | 0 | 157,16 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 13 | Многоквартирный жилой дом | 613,0 | 0,02284 |  | 0 | 60,50 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 14 | Многоквартирный жилой дом | 2020,0 | 0,05781 |  | 0 | 153,14 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 15 | Многоквартирный жилой дом | 386,4 | 0,00699 |  | 0 | 37,03 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 16 | Многоквартирный жилой дом | 2155,0 | 0,06168 |  | 0 | 163,37 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 17 | Многоквартирный жилой дом | 788,0 | 0,02851 |  | 0 | 75,52 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 18 | Многоквартирный жилой дом | 2141,0 | 0,06128 |  | 0 | 162,31 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 19 | Многоквартирный жилой дом | 785,0 | 0,02840 |  | 0 | 75,23 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 21 | Многоквартирный жилой дом | 779,0 | 0,02818 |  | 0 | 74,66 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 23 | Многоквартирный жилой дом | 1245,0 | 0,04168 |  | 0 | 110,41 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 24 | Многоквартирный жилой дом | 280,7 | 0,01182 |  | 0 | 31,32 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 25 | Многоквартирный жилой дом | 1168,0 | 0,03910 |  | 0 | 103,58 |
| Котельная № 2 |  | ул. Кошурникова, 27 | Многоквартирный жилой дом | 1319,0 | 0,04202 |  | 0 | 111,31 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 22 | Многоквартирный жилой дом | 775,0 | 0,02804 |  | 0 | 74,27 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 22-а | Многоквартирный жилой дом | 1372,0 | 0,04297 |  | 0 | 113,83 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 24 | Многоквартирный жилой дом | 835,0 | 0,03021 |  | 0 | 80,02 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 26 | Многоквартирный жилой дом | 1242,0 | 0,04158 |  | 0 | 110,15 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 27а | Многоквартирный жилой дом | 1478,0 | 0,04549 |  | 0 | 120,51 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 36 | Многоквартирный жилой дом | 2356,0 | 0,06616 |  | 0 | 175,24 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 38 | Многоквартирный жилой дом | 3780,0 | 0,09594 |  | 0 | 254,12 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 39 | Многоквартирный жилой дом | 757,0 | 0,02739 |  | 0 | 72,55 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 40 | Многоквартирный жилой дом | 3904,0 | 0,09908 |  | 0 | 262,46 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 40, пом. 1 | ИП Кашкин О. А. | 87,2 | 0,0002 |  | 0 | 30,74 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 41 | Многоквартирный жилой дом | 747,0 | 0,02743 |  | 0 | 72,66 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 42 | Многоквартирный жилой дом | 2356,0 | 0,06616 |  | 0 | 175,24 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 43 | Многоквартирный жилой дом | 809,0 | 0,02927 |  | 0 | 77,53 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 44 | Многоквартирный жилой дом | 1415,0 | 0,04432 |  | 0 | 117,39 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 45 | Многоквартирный жилой дом | 787,0 | 0,02847 |  | 0 | 75,42 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 46 | Многоквартирный жилой дом | 3670,0 | 0,09513 |  | 0 | 251,98 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 47 | Многоквартирный жилой дом | 787,0 | 0,02847 |  | 0 | 75,42 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 48 | Многоквартирный жилой дом | 3065,0 | 0,08772 |  | 0 | 232,36 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 50 | Многоквартирный жилой дом | 2078,0 | 0,05947 |  | 0 | 157,54 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 52 | Многоквартирный жилой дом | 3125,0 | 0,08944 |  | 0 | 236,91 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 54 | Многоквартирный жилой дом | 3141,0 | 0,08990 |  | 0 | 238,12 |
| Котельная № 2 |  | пер. Колхозный, 56 | ООО «СКАДИ» | 7651,8 | 0,0334 |  | 0 | 191,9 |
| Котельная № 2 |  | ул. Трактовая, 14 | ИП Симонова А. М. (аптека) | 1293 | 0,0310 |  | 0 | 84,47 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стофато, 1 | Многоквартирный жилой дом | 771,0 | 0,02789 |  | 0 | 73,89 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стофато, 1-а | Многоквартирный жилой дом | 1871,0 | 0,05355 |  | 0 | 141,84 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стофато, 2 кв 1. | Многоквартирный жилой дом | 463,1 | 0,01675 |  | 0 | 44,38 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стофато, 2а | Многоквартирный жилой дом | 1871,0 | 0,05355 |  | 0 | 141,84 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стофато, 3 | Многоквартирный жилой дом | 830,0 | 0,03003 |  | 0 | 79,54 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стофато, 4 | Многоквартирный жилой дом | 809,0 | 0,02927 |  | 0 | 77,53 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стофато, 6 | Многоквартирный жилой дом | 470,0 | 0,01700 |  | 0 | 45,04 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стофато, 7 кв 1. | Многоквартирный жилой дом | 142,9 | 0,00710 |  | 0 | 18,81 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стофато, 8 | Многоквартирный жилой дом | 809,0 | 0,02927 |  | 0 | 77,53 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стофато, 9 | Многоквартирный жилой дом | 787,0 | 0,02847 |  | 0 | 75,42 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стофато, 10 | Многоквартирный жилой дом | 803,0 | 0,02905 |  | 0 | 76,96 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стофато, 11 | Многоквартирный жилой дом | 813,8 | 0,02725 |  | 0 | 72,17 |
| Котельная № 2 |  | ул. Петряева, 2 | Многоквартирный жилой дом | 1263,0 | 0,04024 |  | 0 | 106,59 |
| Котельная № 2 |  | ул. Петряева, 4 | Многоквартирный жилой дом | 1306,0 | 0,04161 |  | 0 | 110,22 |
| Котельная № 2 |  | ул. Петряева, 6 | Многоквартирный жилой дом | 1606,0 | 0,05030 |  | 0 | 133,24 |
| Котельная № 2 |  | ул. Петряева, 16 | Многоквартирный жилой дом | 145,0 | 0,00720 |  | 0 | 19,08 |
| Котельная № 2 |  | ул. Петряева, 54 | жилой дом | 367,0 | 0,01467 |  | 0 | 38,85 |
| Котельная № 2 |  | ул. Петряева, 59 | ИП Шафран | 3307 | 0,0939 |  | 0 | 241,67 |
| Котельная № 2 |  | ул. Ломоносова, 2 | жилой дом | 232,0 | 0,01027 |  | 0 | 27,21 |
| Котельная № 2 |  | ул. Ломоносова, 2-2 стр1 | гараж | 83,0 | 0,0033 |  | 0 | 8,63 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 2 | МБДОУ Курагинский д/сад № 7 «Рябинка» | 3626,0 | 0,0797 |  | 0 | 212,58 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 3 | ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» | 765 | 0,0203 |  | 0 | 58,68 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 5-б |  | 478,2 | 0,01730 |  | 0 | 45,83 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 5-в |  | 237,2 | 0,00909 |  | 0 | 24,09 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 14 |  | 94,3 | 0,00468 |  | 0 | 12,41 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 19 | ИП Сапелкина А. П. | 2538 | 0,0567 |  | 0 | 151,67 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 22 |  | 242,0 | 0,00928 |  | 0 | 24,58 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 24 |  | 234,3 | 0,00898 |  | 0 | 23,80 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 27 |  | 232,1 | 0,01028 |  | 0 | 27,22 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 44 |  | 318,7 | 0,01411 |  | 0 | 37,38 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 55 | Многоквартирный жилой дом | 2203,0 | 0,06305 |  | 0 | 167,01 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 55 | Нежилое помещение (Аптека) | 951,3 | 0,0129 |  | 0 | 72,91 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 55 | Гараж аптеки | 252 | 0,0085 |  | 0 | 17,67 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 55, пом. 3 | Ростокина Г. А., нотариус | 211,6 | 0,0029 |  | 0 | 16,22 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 55, пом. 4-а | МКУ «Управление единого заказчика Курагинского района» | 60,6 | 0,0001 |  | 0 | 21,37 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 57 | МБОУ Курагинская СОШ № 1 | 35538,30 | 0,6600 |  | 0 | 1456,55 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 59 | жилой дом | 1278,2 | 0,04072 |  | 0 | 107,87 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 62 | КГКУ «Центр ЗН Курагинского района» | 558,3 | 0,0145 |  | 0 | 40,85 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 62-а | гараж | 326 | 0,0133 |  | 0 | 37,38 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 78 | ООО «Добрый доктор» | 681,6 | 0,0188 |  | 0 | 55,37 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 114 | КГБПОУ «Минусинский сельхоз колледж» | 2851 | 0,0709 |  | 0 | 189,13 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 120 | Нежилое здание | 64,8 | 0,0032 |  | 0 | 10,94 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 122 | жилой дом | 461,8 | 0,01771 |  | 0 | 46,90 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 141 | жилой дом | 429,4 | 0,01646 |  | 0 | 43,61 |
| Котельная № 2 |  | Ленина, 153, кв. 2. |  | 278,3 | 0,01172 |  | 0 | 31,05 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 103 |  | 361,7 | 0,01328 |  | 0 | 35,18 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 104, кв. 2 |  | 359,1 | 0,01319 |  | 0 | 34,93 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 104 а |  | 359,1 | 0,01513 |  | 0 | 47,09 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 106 | ИП Миронов К. Б. | 510,6 | 0,0111 |  | 0 | 29,89 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 106 | ООО «Квинта» | 317 | 0,0073 |  | 0 | 20,73 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 106 а |  | 271,0 | 0,01141 |  | 0 | 30,24 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 106 б |  | 480,0 | 0,01840 |  | 0 | 48,75 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 106 в |  | 141,0 | 0,00700 |  | 0 | 18,56 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 108 | МП «Автоколонна Курагинского района» | 4359,8 | 0,1063 |  | 0 | 280,45 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 109а |  | 182,6 | 0,00769 |  | 0 | 20,37 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 138 | МБОУ ДО «Курагинский ДДТ» | 1583,0 | 0,0425 |  | 0 | 125,69 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 144 | Нежилое здание | 3275 | 0,0816 |  | 0 | 205,51 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 144-а | ИП Сапелкина А. П. | 1658 | 0,0348 |  | 0 | 86,21 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 146 | Нежилое здание (магазин) | 2005 | 0,0427 |  | 0 | 110,21 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 148 | ФГУП «Почта России» | 5299 | 0,1158 |  | 0 | 323,72 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 148 | ФГУП «Почта России», гараж | 715 | 0,0241 |  | 0 | 50,12 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 150 | Администрация Курагинского района (блок-ставка) | 2739,6 | 0,0476 |  | 0 | 148,13 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 152 | Нежилое здание (ПАО «Ростелеком) | 10640 | 0,2260 |  | 0 | 580,00 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 154 | МБУК Межпоселенческий РДК | 16300 | 0,2470 |  | 0 | 596,67 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 154-а | ИП Сувейздо С. Ю. (магазин) | 932 | 0,0260 |  | 0 | 78,15 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 158 | Нежилое здание | 239,9 | 0,0064 |  | 0 | 17,95 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 165 | Нежилое здание | 1432 | 0,0344 |  | 0 | 88,33 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 166 | ООО «Общепит» | 782,5 | 0,0191 |  | 0 | 50,29 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 167 | МБУК «КРКМ» | 995,6 | 0,0248 |  | 0 | 66,55 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 167 | МБУСО «КЦСОН Курагинского района» | 5144,3 | 0,1361 |  | 0 | 352,9 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 169 |  | 406,3 | 0,01360 |  | 0 | 36,03 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 179 | Нежилое здание | 1851,8 | 0,0451 | 0,3509 | 0 | 128,77 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 181 | гараж | 192,0 | 0,0065 |  | 0 | 14,55 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 183 | Администрация Курагинского района (адм. зд.) | 5671,1 | 0,1103 | 3,44 | 0 | 320,59 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 197 | МКУ «Управление культуры администрации района» | 615 | 0,0159 |  | 0 | 44,73 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 199 | ИП Миронов К. Б. | 222,8 | 0,0051 |  | 0 | 14,41 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 201 | ИП Шарикова Т. Е. | 139,23 | 0,0031 |  | 0 | 8,50 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 262-а | жилой дом | 1125 | 0,0377 |  | 0 | 99,77 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 293-б | жилой дом | 1097 | 0,0367 |  | 0 | 97,29 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 293-в | жилой дом | 952 | 0,0334 |  | 0 | 88,51 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 295-а | жилой дом | 1168 | 0,0378 |  | 0 | 100,24 |
| Котельная № 2 |  | Партизанская, 295-б | жилой дом | 1073 | 0,0359 |  | 0 | 95,16 |
| Котельная № 2 |  | Тютчева, 3 | жилой дом | 130,1 | 0,00520 |  | 0 | 13,72 |
| Котельная № 2 |  | Тютчева, 5 | жилой дом | 476,0 | 0,01825 |  | 0 | 48,34 |
| Котельная № 2 |  | Тютчева, 9 | жилой дом | 266,0 | 0,01178 |  | 0 | 31,19 |
| Котельная № 2 |  | Тютчева, 11 | жилой дом | 139,0 | 0,00691 |  | 0 | 18,29 |
| Котельная № 2 |  | ул. Комсомольская, 18 | ООО «Общепит» | 1038 | 0,0249 |  | 0 | 65,00 |
| Котельная № 2 |  | ул. Комсомольская, 115 | ФГКУ «20 отряд ФПС по Красноярскому краю» | 3445,5 | 0,1103 |  | 0 | 259,32 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 117-а | Многоквартирный жилой дом | 1158,0 | 0,03877 |  | 0 | 102,70 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 118 -2 | Многоквартирный жилой дом | 95,6 | 0,00423 |  | 0 | 11,21 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 119 | МБДОУ Курагинский д/сад № 15 | 17794,89 | 0,3960 |  | 0 | 1704,3 |
|  |  | Комсомольская, 119 | МКУ МЦ «Патриот» | 609,9 | 0,0130 |  | 0 | 32,23 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 127 | Многоквартирный жилой дом | 258,0 | 0,01087 |  | 0 | 28,79 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 127 а | Многоквартирный жилой дом | 1307,0 | 0,04164 |  | 0 | 110,30 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 127-б | Многоквартирный жилой дом | 221,0 | 0,00979 |  | 0 | 25,92 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 127-г | Многоквартирный жилой дом | 723,0 | 0,02655 |  | 0 | 70,32 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 128 | МБДОУ Курагинский д/сад № 1 «Красная шапочка» | 4639,0 | 0,1041 |  | 0 | 274,03 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 129-а |  | 1037,0 | 0,03640 |  | 0 | 96,42 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 130 | Многоквартирный жилой дом | 1099,0 | 0,03679 |  | 0 | 97,46 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 117-а | Многоквартирный жилой дом | 971,0 | 0,03408 |  | 0 | 90,28 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 132 | Многоквартирный жилой дом | 393,0 | 0,01422 |  | 0 | 37,66 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 134 | Многоквартирный жилой дом | 1265,0 | 0,04030 |  | 0 | 106,76 |
| Котельная № 2 |  | Комсомольская, 136 | Многоквартирный жилой дом | 130,1 | 0,00520 |  | 0 | 13,72 |
| Котельная № 2 |  | Кравченко, 50-а | жилой дом | 476,0 | 0,01825 |  | 0 | 48,34 |
| Котельная № 2 |  | Кравченко, 50-б | жилой дом | 476,0 | 0,01825 |  | 0 | 48,34 |
| Котельная № 2 |  | Кравченко, 62 | жилой дом | 271,0 | 0,01141 |  | 0 | 30,24 |
| Котельная № 2 |  | Кравченко, 64 | жилой дом | 175,0 | 0,00737 |  | 0 | 19,52 |
| Котельная № 2 |  | Кравченко, 66 | жилой дом | 301,0 | 0,01268 |  | 0 | 33,58 |
| Котельная № 2 |  | Кравченко, 68. кв. 1 | жилой дом | 138,0 | 0,00686 |  | 0 | 18,16 |
| Котельная № 2 |  | Кравченко, 85 | жилой дом | 106,0 | 0,00527 |  | 0 | 13,95 |
| Котельная № 2 |  | пер. Транспортный, 2-а | жилой дом | 500,0 | 0,01917 |  | 0 | 50,78 |
| Котельная № 2 |  | пер. Транспортный, 2-б | жилой дом | 535,0 | 0,02051 |  | 0 | 54,33 |
| Котельная № 2 |  | пер. Транспортный, 2-в | жилой дом | 494,0 | 0,01894 |  | 0 | 50,17 |
| Котельная № 2 |  | пер. Транспортный, 2-г, кв.- 1 | жилой дом | 254,4 | 0,00975 |  | 0 | 25,83 |
| Котельная № 2 |  | пер. Советский, 6 | нежилое здание (магазин) | 2306,6 | 0,0559 |  | 0 | 144,24 |
| Котельная № 2 |  | пер. Советский, 5 | нежилое здание (магазин) | 534 | 0,0133 |  | 0 | 34,72 |
| Котельная № 2 |  | пер. Советский, 8 | ИП Тимец (магазин) | 3335,2 | 0,0723 |  | 0 | 191,24 |
| Котельная № 2 |  | пер. Советский, 15-а, торговое место 9 | ИП Сибирцева В. М. | 145 | 0,0032 |  | 0 | 8,51 |
| Котельная № 2 |  | пер. Советский, 15-а, торговое место 10-п | ИП Кригер Е. Е. | 108 | 0,0024 |  | 0 | 6,49 |
| Котельная № 2 |  | пер. Советский, 15-а, торговое место 10 | ИП Сачкова | 84 | 0,0019 |  | 0 | 5,9 |
| Котельная № 2 |  | пер. Советский, 15-а, торговое место 19 | ИП Адамчук Л. А. | 76 | 0,0017 |  | 0 | 4,75 |
| Котельная № 2 |  | пер. Советский, 15-б, | Магазин «Каскад» (Зуев А. М.) | 2023 | 0,0498 |  | 0 | 128,40 |
| Котельная № 2 |  | пер. Советский, 18 | ООО «Здоровье» | 1337 | 0,0330 |  | 0 | 85,40 |
| Котельная № 2 |  | пер. Советский, 22, пом. 1 и 2 | ИП Сочин | 947 | 0,0357 |  | 0 | 95,73 |
| Котельная № 2 |  | пер. Советский, 22, пом. 3 и 4 | ИП Бунакова | 947 | 0,0357 |  | 0 | 95,73 |
| Котельная № 2 |  | пер. Советский, 22-п | ИП Родькина Г. М. | 167 | 0,0047 |  | 0 | 14,48 |
| Котельная № 2 |  | пер. Свято-Духовский, 3 | ИП Шафран | 2838,89 | 0,0670 |  | 0 | 194,74 |
| Котельная № 2 |  | пер. Гагарина, 29 | ООО «Енисей» | 1311 | 0,0323 |  | 0 | 83,61 |
| Котельная № 2 |  | пер. Больничный, 1 А | КГБУЗ «Курагинская районная больница» | 59923,64 | 1,2000 | 76,13 | 0 | 3223,16 |
| Котельная № 2 | пер. Больничный, 10 |  | жилой дом | 174,2 | 0,00734 |  | 0 | 19,44 |
| Котельная № 2 |  | пер. Кооперативный, 7-а | Нежилое здание | 100 | 0,0025 |  | 0 | 6,63 |
| Котельная № 2 |  | ул. Лебедевой, 13 | жилой дом | 354,0 | 0,01415 |  | 0 | 37,47 |
| Котельная № 2 |  | ул. Лепешинских, 2 | МО МВД России «Курагинский» | 1922 | 0,0478 |  | 0 | 166,94 |
| Котельная № 2 |  | ул. Лепешинских, 4 | МО МВД России «Курагинский» | 3075 | 0,0736 |  | 0 | 216,36 |
| Котельная № 2 |  | ул. Лепешинских, 4 | МО МВД России «Курагинский», гараж | 930,58 | 0,0314 |  | 0 | 66,37 |
| Котельная № 2 |  | ул. Лепешинских, 4-а | МО МВД России «Курагинский», ИВС | 3727 | 0,0935 |  | 0 | 252,33 |
| Котельная № 2 |  | ул. Лепешинских, 10 | жилой дом | 190,0 | 0,00841 |  | 0 | 22,29 |
| Котельная № 2 |  | ул. Лепешинских, 31 | ИП Шарикова Т. Е. | 760 | 0,0154 |  | 0 | 37,04 |
| Котельная № 2 |  | ул. Советская, 8 | Управление судебного департамента в Красноярском крае | 3993,0 | 0,0984 | 2,40 | 0 | 250,74 |
| Котельная № 2 |  | ул. Советская, 8 | Прокуратура Красноярского края | 1083,64 | 0,0258 |  | 0 | 65,39 |
| Котельная № 2 |  | ул. Советская, 25 | ИП Гребенщикова А. А. | 1460,16 | 0,0364 |  | 0 | 97,24 |
| Котельная № 2 |  | ул. Советская, 25 А | Администрация Курагинского района (гараж) | 1717,3 | 0,0587 | 1,94 | 0 | 124,94 |
| Котельная № 2 |  | ул. Советская, 35-2 | жилой дом | 210,0 | 0,00930 |  | 0 | 24,63 |
| Котельная № 2 |  | ул. Советская, 37-1 | жилой дом | 104,3 | 0,00518 |  | 0 | 13,73 |
| Котельная № 2 |  | ул. Советская, 41 | МКУ «Центр социальной помощи «Доверие»» | 308,0 | 0,0088 |  | 0 | 28,06 |
| Котельная № 2 |  | ул. Советская, 43 | жилой дом | 246,3 | 0,00944 |  | 0 | 25,01 |
| Котельная № 2 |  | ул. Советская, 69 | жилой дом | 335,0 | 0,01411 |  | 0 | 37,38 |
| Котельная № 2 |  | ул. Советская, 81 | жилой дом | 101,4 | 0,00504 |  | 0 | 13,34 |
| Котельная № 2 |  | ул. Советская, 89 | жилой дом | 1199,0 | 0,03820 |  | 0 | 101,19 |
| Котельная № 2 |  | ул. Советская, 127а | жилой дом | 398,0 | 0,01590 |  | 0 | 42,13 |
| Котельная № 2 |  | пер. Заречный 9 | жилой дом | 457,0 | 0,0175 |  | 0 | 46,41 |
| Котельная № 2 |  | ул. Фрунзе 26 | жилой дом | 386,0 | 0,0154 |  | 0 | 40,86 |
| Котельная № 2 |  | ул. Фрунзе 28 | жилой дом | 530,0 | 0,0203 |  | 0 | 53,83 |
| Котельная № 2 |  | ул. Фрунзе 30 | жилой дом | 592,0 | 0,0221 |  | 0 | 58,43 |
| Котельная № 2 |  | ул. Фрунзе 32 | жилой дом | 461,0 | 0,0177 |  | 0 | 46,82 |
| Котельная № 2 |  | ул. Фрунзе 34 | жилой дом | 166,0 | 0,0074 |  | 0 | 19,47 |
| Котельная № 2 |  | ул. Школьная, 20 | жилой дом | 100,2 | 0,0050 |  | 0 | 13,19 |
| Котельная № 2 |  | ул. Школьная, 35 | жилой дом | 168,1 | 0,0084 |  | 0 | 22,13 |
| Котельная № 2 |  | ул. Школьная, 47-а | жилой дом | 238,1 | 0,0091 |  | 0 | 24,18 |
| Котельная № 2 |  | ул. Школьная, 47-б | жилой дом | 466,0 | 0,0179 |  | 0 | 47,33 |
| Котельная № 2 |  | ул. Школьная, 50 | жилой дом | 130,2 | 0,0058 |  | 0 | 15,27 |
| Котельная № 2 |  | ул. Школьная, 52 | жилой дом | 497,0 | 0,0191 |  | 0 | 50,47 |
| Котельная № 2 |  | ул. Школьная, 54 | жилой дом | 495,0 | 0,0190 |  | 0 | 50,27 |
| Котельная № 2 |  | ул. Школьная, 56 | жилой дом | 476,0 | 0,0182 |  | 0 | 48,34 |
| Котельная № 2 |  | ул. Школьная, 58 | жилой дом | 484,0 | 0,0186 |  | 0 | 49,15 |
| Котельная № 2 |  | Влада Листьева, 3 | КГБУ «МФЦ» | 912,81 | 0,0290 |  | 0 | 97,27 |
| Котельная № 2 |  | Влада Листьева, 3 | МБОУДО «Курагинская ДШИ» | 1453,82 | 0,0454 |  | 0 | 154,92 |
| Котельная № 2 |  | Влада Листьева , 20 | Многоквартирный жилой дом | 2082,8 | 0,0596 |  | 0 | 157,90 |
| Котельная № 2 |  | Влада Листьева , 22 | Многоквартирный жилой дом | 5058,45 | 0,1229 |  | 0 | 325,60 |
| Котельная № 2 |  | Влада Листьева , 23 -1 | жилой дом | 961,2 | 0,0337 |  | 0 | 89,37 |
| Котельная № 2 |  | ул. Щетинкина, 40, пом. 1 | ГСУ «СК РФ по Красноярскому краю» | 890 | 0,0221 |  | 0 | 66,66 |
| Котельная № 2 |  | ул. Щетинкина, 40, пом. 2 | Межрайонная ИФНС России №10 по Красноярскому краю | 2096 | 0,0527 |  | 0 | 142,93 |
| Котельная № 2 |  | ул. Щетинкина, 50 | Нежилое здание (РайПО) | 1039,4 | 0,0252 |  | 0 | 65,43 |
| Котельная № 2 |  | ул. Щетинкина, 50 | ООО «Сервис-Дент» | 546,2 | 0,0137 |  | 0 | 36,89 |
| Котельная № 2 |  | ул. Щетинкина, 50 | УФССП по Красноярскому краю | 792,1 | 0,0199 |  | 0 | 53,55 |
| Котельная № 2 |  | ул. Щетинкина, 50 | УФС Гос. регистрации, кадастра и картографии | 1271 | 0,0308 |  | 0 | 87,82 |
| Котельная № 2 |  | ул. Щетинкина, 51 | жилой дом | 497,0 | 0,0191 |  | 0 | 50,47 |
| Котельная № 2 |  | ул. Щетинкина, 53 | жилой дом | 507,6 | 0,0195 |  | 0 | 51,55 |
| Котельная № 2 |  | ул. Щетинкина, 54 | УПФР в Курагинском районе | 2131 | 0,0544 |  | 0 | 73,00 |
| Котельная № 2 |  | ул. Щетинкина, 54-а | МО МВД России «Курагинский» | 766 | 0,0184 |  | 0 | 49,89 |
| Котельная № 2 |  | ул. Щетинкина, 54-г | ИП Соловьёв А. Г. | 1661,4 | 0,0434 |  | 0 | 123,17 |
| Котельная № 2 |  | ул. Щетинкина, 55 | жилой дом | 251,6 | 0,0096 |  | 0 | 25,55 |
| Котельная № 2 |  | ул. Новостройка, 1 | МБДОУ Курагинский д/сад № 8 «Лесная сказка» | 5057,0 | 0,0994 |  | 0 | 265,26 |
| Котельная № 2 |  | ул. Новостройка, 2-б | ИП Кашкин О. А. | 607,73 | 0,0134 |  | 0 | 36,22 |
| Котельная № 2 |  | ул. Новостройка, 15 | МБОУ Курагинская СОШ № 3 | 17379,40 | 0,3643 |  | 0 | 912,56 |
| Котельная № 2 |  | ул. Новостройка, 17 | жилой дом | 168,8 | 0,0075 |  | 0 | 19,80 |
| Котельная № 2 |  | ул. Новостройка, 33П | ИП Кострикина М. П. | 418,8 | 0,0112 |  |  | 32,87 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стасовой, 5 | жилой дом | 413,5 | 0,0165 |  | 0 | 43,77 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стасовой, 46 | жилой дом | 358,4 | 0,0143 |  | 0 | 37,94 |
| Котельная № 2 |  | ул. Стасовой, 48 | жилой дом | 255,2 | 0,0107 |  | 0 | 28,47 |
| Котельная № 2 |  | ул. Остовская, 22 | жилой дом | 233,7 | 0,0098 |  | 0 | 26,07 |
| Котельная № 2 |  | пер. Бр. Аникиенко, 14 | МАУ «Центр ЗОЖ» КМЖ «Илья Муромец» | 1581,0 | 0,0340 |  | 0 | 86,31 |
| Котельная № 2 |  | пер. Бр. Аникиенко, 16 | жилой дом | 187,0 | 0,0079 |  | 0 | 20,86 |
| Котельная № 2 |  | пер. Бр. Аникиенко, 18 Б | МАУ «Центр ЗОЖ» | 2325,0 | 0,0494 |  | 0 | 86,5 |
| Котельная № 4 |  | Юбилейная, 1 | жилой дом | 233,0 | 0,0103 |  | 0 | 27,33 |
| Котельная № 4 |  | Юбилейная, 2 | жилой дом | 233,0 | 0,0103 |  | 0 | 27,33 |
| Котельная № 4 |  | Юбилейная, 3 | жилой дом | 233,0 | 0,0103 |  | 0 | 27,33 |
| Котельная № 4 |  | Юбилейная, 4 | жилой дом | 233,0 | 0,0103 |  | 0 | 27,33 |
| Котельная № 4 |  | Юбилейная, 5 | жилой дом | 233,0 | 0,0103 |  | 0 | 27,33 |
| Котельная № 4 |  | Юбилейная, 6 | жилой дом | 233,0 | 0,0103 |  | 0 | 27,33 |
| Котельная № 4 |  | Юбилейная, 7 | жилой дом | 233,0 | 0,0103 |  | 0 | 27,33 |
| Котельная № 4 |  | Юбилейная, 9 | жилой дом | 233,0 | 0,0103 |  | 0 | 27,33 |
| Котельная № 4 |  | Юбилейная, 10 | жилой дом | 233,0 | 0,0103 |  | 0 | 27,33 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 1 | жилой дом | 461,0 | 0,0177 |  | 0 | 46,82 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 2 | жилой дом | 456,0 | 0,0175 |  | 0 | 46,31 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 3 | жилой дом | 461,0 | 0,0177 |  | 0 | 46,82 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 4 | жилой дом | 470,0 | 0,0180 |  | 0 | 47,73 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 5 | жилой дом | 465,0 | 0,0178 |  | 0 | 47,22 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 6 | жилой дом | 455,0 | 0,0174 |  | 0 | 46,21 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 6 А | МБДОУ Ойховский д/сад «Колокольчик» | 1852,0 | 0,0407 |  | 0 | 108,57 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 7 | жилой дом | 494,0 | 0,0189 |  | 0 | 50,17 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 8 | жилой дом | 458,0 | 0,0176 |  | 0 | 46,51 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 9 | жилой дом | 237,6 | 0,0091 |  | 0 | 24,13 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 10 | жилой дом | 229,8 | 0,0088 |  | 0 | 23,34 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 14 | жилой дом | 234,0 | 0,0090 |  | 0 | 23,76 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 16 | жилой дом | 206,7 | 0,0079 |  | 0 | 21,00 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 18 | жилой дом | 461,0 | 0,0177 |  | 0 | 46,82 |
| Котельная № 4 |  | Мира, 20 | жилой дом | 465,0 | 0,0178 |  | 0 | 47,22 |