СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КУРАГИНО

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

до 2028 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 г.)

2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПОНЯТИЯ	7

ВВЕДЕНИЕ	8

РАЗДЕЛ 1 "ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	10

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	10

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	10

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	11

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию	11

РАЗДЕЛ 2 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	13

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	13

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	14

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	14

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	16

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	16

РАЗДЕЛ 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"	17

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	17

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	17

РАЗДЕЛ 4 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ муниципального образования"	18

а) описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования	18

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования	18

РАЗДЕЛ 5 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ "	19

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	19

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	19

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	19

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	19

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	19

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	20

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	20

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	20

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	20

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	20

РАЗДЕЛ 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	21

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	21

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	21

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	21

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	21

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	21

РАЗДЕЛ 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	22

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	22

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	22

РАЗДЕЛ 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	23

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	23

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	23

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	23

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	24

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	24

РАЗДЕЛ 9 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"	25

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	25

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	25

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	27

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	27

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	27

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	28

РАЗДЕЛ 10 "РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)"	29

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	29

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	29

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	29

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	31

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	31

РАЗДЕЛ 11 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	32

РАЗДЕЛ 12 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"	33

РАЗДЕЛ 13 "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	34

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	34

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	34

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	34

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	34

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	34

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	35

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	35

РАЗДЕЛ 14 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	36

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	36

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	36

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	36

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	37

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	37

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	37

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения	38

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	38

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	38

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	38

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	38

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)	39

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)	39

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	40

РАЗДЕЛ 15 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"	41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43

# ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования (МО) представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития МО, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса в рассматриваемом районе, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Описание тепловых сетей и источников тепловой энергии основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения. Описание также формируется с использованием материалов завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей, тепловые схемы источников тепловой энергии, зоны действия источников, энергетические балансы источников тепловой энергии по годам и максимальным часовым интервалам и т. д.).

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла или протяженности тепловых сетей для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок.

Правовой базой для актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Курагино 2028 года является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства РФ от 2202.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 20.12.2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Технической базой разработки являются:

1. Утвержденный генеральный план населенного пункта.

2.  Утвержденные тарифы за последние 3 года. Структура тарифов на момент разработки схемы.

3. Утвержденные нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение (установленные органами исполнительной власти субъекта РФ).

4. Перечень бесхозяйных сетей.

5. Материалы энергетических обследований  (за последние 5 лет).

6. Инвестиционные программы, программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры (действующие).

7. Технические паспорта тепловых сетей, источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, насосных станций, устройств защиты от повышения давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей.

8. Принципиальные тепловые схемы котельных, ЦТП, насосных станций.

9. Данные отчетов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по фактическому потреблению, производству, передаче энергетических ресурсов за последние 3 года.

10. Утвержденные графики регулирования отпуска тепла на источниках теплоснабжения.

11. Расчет и обоснование нормативов технологических потерь в тепловых сетях, удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию, создания запасов топлива.

Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения осуществляется органами местного самоуправления путем сбора замечаний и предложений, а также организации публичных слушаний.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

# РАЗДЕЛ 1 "ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

### а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Характеристика существующих строительных фондов на территории муниципального образования поселок Курагино представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Характеристика существующих строительных фондов

| Наименование строительных фондов | Базовые значения площади строительных фондов (01.01.2019 год), м2 |
| --- | --- |
| Объекты социальной сферы | н/д |
| Жилой фонд: |  |
| - частная собственность | н/д |
| - муниципальная собственность | н/д |
| - многоквартирные | н/д |
| - индивидуальные | н/д |
| Производственные здания | н/д |
| Прочие | н/д |

Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий составлен на основании полученных данных. Данные по прогнозу прироста предоставлены в таблице 1.2. Из указанной таблицы видно, что основной прирост нагрузки приходится на ЦВК.

Таблица 1.2

Прирост площади строительных фондов

| Объект строительства, адрес | Площадь, м2 | Объем, м3 | Зона действия котельной | Год строительства | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | Нет данных | 11702 | Котельная № 2 | 2021-2022 | 0,59 |

### б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Структура тепловой нагрузки потребителей на перспективу приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Структура тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 |
| 1.1 | - на отопление | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | - на систему ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 9,1179 | 9,1179 |
| 1.1 | - на отопление | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | - на систему ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 |
| 1.1 | - на отопление | 0,3042 | 0,3042 | 0,3042 | 0,3042 | 0,3042 | 0,3042 | 0,3042 | 0,3042 |
| 1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | - на систему ГВС | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 |
| 1.1 | - на отопление | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 |
| 1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | - на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |

### в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии не предусматривается в виду отсутствия информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования.

### г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 |
| 2 | Отапливаемая площадь, м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 8,7355 | 8,8393 |
| 2 | Отапливаемая площадь, м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 |
| 2 | Отапливаемая площадь, м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,6089 | 0,6089 |
| 2 | Отапливаемая площадь, м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# РАЗДЕЛ 2 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

### а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения

1. Зона действия Котельной № 1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а, распространяется на два жилых образования пгт. Курагино:

- XIV жилое образование: ул. Вокзальная – 18 зданий, ул. Красноярская – 23 здания, ул. Макаренко – 1 здание;

- XV жилое образование: ул. Железнодорожная – 16 зданий, ул. Ново-Молодежная – 4 здания, ул. Лесная – 29 зданий, ул. Марийская – 4 здания.

2. Зона действия котельной №2 «Центральная котельная» - пгт. Курагино, пер. Кооперативный. 15:

2.1. Вывод .№ l (Мкр-н) распространяется на четыре жилых образования пгт. Курагино:

- IX жилое образование: ул. Кошурникова – 24 здания, пер. Колхозный - 15 зданий, ул. Стофато – 12 зданий, ул. Спортивная – 1 здание, ул. Новостройка – 5 зданий, ул. Монаенко – 5 зданий;

- X жилое образование: ул. Кошурникова – 2 здания, пер. Колхозный – 7 зданий, ул. Ленина – 2 здания, ул. Комсомольская – 15 здании, ул. Советская – 6 зданий, ул. Ломоносова – 2 здания;

- XII жилое образование: ул. Школьная – 9 зданий, ул. Влада Листьева – 5 зданий, ул. Щетинкина – 12 зданий, ул. Партизанская – 4 здания;

- XIII жилое образование: ул. Фрунзе – 5 зданий, пер. Заречный – 1 здание, ул. Партизанская – 1 здание.

2.2. Вывод № 2 (Больничный) распространяется на четыре жилых образования пгт. Курагино:

- IV жилое образование: ул. Кравченко – 7 зданий, пер. Транспортный – 4 здания, пер. Больничный – 2 здания, ул. Ленина – 4 здания, ул. Партизанская – 11 зданий;

- VI жилое образование: ул. Петряева – 6 зданий, ул. Ленина – 18 зданий, ул. Тютчева - 4 здания;

- X жилое образование: ул. Ленина – 1 здание, ул. Комсомольская – 2 здания;

- XI жилое образование: ул. Партизанская – 21 здание, ул. Лебедева – 1 здание, ул. Лепешинских – 6 зданий, ул. Советская – 6 зданий, пер. Кооперативный – 1 здание.

3. Зона действия Котельной №4 п. Ойха, распространяется: на поселок Ойха по ул. Юбилейная – 9 здания, ул. Мира – 15 зданий.

4. Зона действия Котельной № 6 (Очистные сооружения) распространяется на Очистные сооружения, расположенные северо-восточнее XV жилого образования. Здания очистных сооружений подключенных к системе теплоснабжения: административно-производственный корпус, установка доочистки, хлораторная.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения

1. Зона действия Котельной №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а, (существующая и перспективная) распространяется на два жилых образования пгт. Курагино:

- XIV жилое образование: ул. Вокзальная – 18 зданий, ул. Красноярская – 23 здания, ул. Макаренко – 1 здание;

- XV жилое образование: ул. Железнодорожная – 16 зданий, ул. Ново-Молодежная - 4 здания, ул. Лесная – 29 зданий, ул. Марийская – 4 здания.

2. Зона действия котельной №2 «Центральная котельная» - пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 (существующая и перспективная):

2.1. Вывод .№ l (Мкр-н) распространяется на четыре жилых образования пгт. Курагино:

- IX жилое образование: ул. Кошурникова – 24 здания, пер. Колхозный - 15 зданий, ул. Стофато – 12 зданий, ул. Спортивная – 1 здание, ул. Новостройка – 5 зданий, ул. Монаенко – 5 зданий, 1 здание по ул. Колхозная;

- X жилое образование: ул. Кошурникова – 2 здания, пер. Колхозный – 7 зданий, ул. Ленина – 2 здания, ул. Комсомольская – 15 здании, ул. Советская – 6 зданий, ул. Ломоносова – 2 здания;

- XII жилое образование: ул. Школьная – 9 зданий, ул. Влада Листьева – 5 зданий, ул. Щетинкина – 12 зданий, ул. Партизанская – 4 здания;

- XIII жилое образование: ул. Фрунзе – 5 зданий, пер. Заречный – 1 здание, ул. Партизанская – 1 здание.

2.2. Вывод № 2 (Больничный) распространяется на четыре жилых образования пгт. Курагино:

- IV жилое образование: ул. Кравченко – 7 зданий, пер. Транспортный – 4 здания, пер. Больничный – 2 здания, ул. Ленина – 4 здания, ул. Партизанская – 11 зданий;

- VI жилое образование: ул. Петряева – 6 зданий, ул. Ленина – 18 зданий, ул. Тютчева – 4 здания;

- X жилое образование: ул. Ленина – 1 здание, ул. Комсомольская – 2 здания;

- XI жилое образование: ул. Партизанская – 21 здание, ул. Лебедева – 1 здание, ул. Лепешинских – 6 зданий, ул. Советская – 6 зданий, пер. Кооперативный – 1 здание.

3. Зона действия Котельной №4 п. Ойха, распространяется (существующая и перспективная): на поселок Ойха по ул. Юбилейная – 9 здания, ул. Мира – 13 зданий.

4. Зона действия Котельной № 6 (Очистные сооружения) распространяется (существующая и перспективная) на Очистные сооружения, расположенные северо-восточнее XV жилого образования. Здания очистных сооружений подключенных к системе теплоснабжения: административно-производственный корпус, установка доочистки стоков, хлораторная.

### б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В пгт. Курагино индивидуальное теплоснабжение распространяется, в основном, на частный сектор. Населенный пункт не газифицирован, поэтому основным видом топлива индивидуальных источников служат уголь и дрова.

В п. Ойха индивидуальное теплоснабжение распространяется, в основном, на частный сектор. Населенный пункт не газифицирован, поэтому основным видом топлива индивидуальных источников служат уголь и дрова.

### в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии муниципального образования поселок Курагино представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,5293 | 4,5293 | 4,5293 | 4,5293 | 4,5293 | 4,5293 | 4,5293 |
| 3 | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 4,3896 | 4,3896 | 4,3896 | 4,3896 | 4,3896 | 4,3896 | 4,3896 |
| 4 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,2153 | 0,2153 | 0,2153 | 0,2153 | 0,2153 | 0,2153 | 0,2153 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 | 3,4757 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто, Гкал/ч | +0,6986 | +0,6986 | +0,6986 | +0,6986 | +0,6986 | +0,6986 | +0,6986 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 3 | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 20,8398 | 20,8398 | 20,8398 | 20,8398 | 20,8398 | 20,8398 | 20,8398 |
| 4 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,5727 | 0,5727 | 0,5727 | 0,5727 | 0,5727 | 0,6123 | 0,6123 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 8,5279 | 9,1179 | 9,1179 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто, Гкал/ч | +11,7392 | +11,7392 | +11,7392 | +11,7392 | +11,7392 | +11,1096 | +11,1096 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 3 | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,3376 | 1,3376 | 1,3376 | 1,3376 | 1,3376 | 1,3376 | 1,3376 |
| 4 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 | 0,3244 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто, Гкал/ч | +0,9774 | +0,9774 | +0,9774 | +0,9774 | +0,9774 | +0,9774 | +0,9774 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 |
| 4 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 | 0,2019 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто, Гкал/ч | +0,559 | +0,559 | +0,559 | +0,559 | +0,559 | +0,559 | +0,559 |

### г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории муниципального образования поселок Курагино, отсутствует.

### д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения следует применять в следующей редакции:

Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

# РАЗДЕЛ 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"

### а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

В открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

Gпод= 1,2GГВСcp+0,0075(Vтc+ Voт+ Vвeнт+ VГВС), м3/ч;

где: GГВСср – расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей;

Vтc, Voт, Vвент, VГВС – объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Требуемая производительность водоподготовительных установок указана в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Требуемая производительность водоподготовительных установок.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Перспективный нормируемый расход подпиточной воды, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 2,72 |
| 2 | Котельная №2 пгт. Курагино, ул. Кооперативный, 15 | 7,32 |
| 3 | Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 0,29 |
| 4 | Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 0,37 |

### б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Требуемый расход воды на аварийную подпитку указан в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Расход воды на аварийную подпитку

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Перспективный расчетный расход воды на аварийную подпитку, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 2,53 |
| 2 | Котельная №2 пгт. Курагино, ул. Кооперативный, 15 | 6,1 |
| 3 | Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 0,27 |
| 4 | Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 0,34 |

# РАЗДЕЛ 4 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ муниципального образования"

### а) описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г.).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает, что реконструкция котельных и тепловых сетей не будут реализовано в запланированные сроки. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).

### б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования поселок Курагино предлагается вариант 1.

# РАЗДЕЛ 5 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

### а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, не предусматривается.

### б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

План мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котлоагрегата № 2 на котельной № 2 | Квм-6,0 МВт (5,1 гкал/час) модернизированный (увеличение КПД, повышение теплопроизводительности). Увеличение срока службы эксплуатации. | 2029 |
| 2 | Установка преобразователей частоты на котельной № 2. | Основное и вспомогательное оборудование. Экономия электроэнергии, увеличение срока службы основного оборудования. | 2023 |
| 3 | Замена дизельной электростанции котельной № 2 | Замена на АД-300-Т-400. Увеличение мощности. Бесперебойная работа оборудования. | 2025 |
| 4 | Замена на Скруббер ШВ-2,5 | Газоочистное оборудование. Высокая степень очистки, Одновременное пылеулавливание и нейтрализация газовых компонентов. | 2026 |
| 5 | Установка преобразователей частоты на котельной № 1. | Основное и вспомогательное оборудование. Экономия электроэнергии, увеличение срока службы основного оборудования. | 2024 |

### в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Модернизация котельных с целью повышения энергоэффективности и снижению операционных расходов предусматривает мероприятия, представленные в таблице 5.1.

### г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не предусматривается.

### е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

### ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных в пиковый режим работы не требуется, ввиду отсутствия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

### з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Изменение существующего температурного графика 95/70°С; на всех котельных не требуется. Нецелесообразно ввиду непосредственного подключения потребителей.

### и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Увеличение перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии не предлагается, ввиду наличия достаточного количества тепловой мощности.

### к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

# РАЗДЕЛ 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

### а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии.

### б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки, планируемого строительства, предлагается следующее строительство тепловых сетей:

Таблица 6.1

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Объекты | Срок ввода | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФОК | 2023 г. | Строительство тепловых сетей |

### в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется. Ввиду большой отдаленности зон источников тепловой энергии.

### г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

### д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется. Ввиду отсутствия перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

# РАЗДЕЛ 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

### а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования поселок Курагино закрытая система теплоснабжения.

### б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования поселок Курагино закрытая система теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

### а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Расчет по каждому источнику тепловой энергии, существующему источнику тепла выполнен по используемому углю марки 2БР с низшей теплотой сгорания на рабочее состояние 4007 Ккал/кг. Все результаты расчетов сведены в таблицу 8.1.

Таблица 8.1

Перспективные топливные балансы

| Показатель | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а: |  |  |  |  |  |  |
| Тип основного топлива | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 2946,8 | 2946,8 | 2946,8 | 2946,8 | 2946,8 | 2946,8 |
| Годовой расход натурального топлива, т | 4053,3 | 4053,3 | 4053,3 | 4053,3 | 4053,3 | 4053,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15: |  |  |  |  |  |  |
| Тип основного топлива | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 7028,9 | 7028,9 | 7028,9 | 7028,9 | 7515,2 | 7515,2 |
| Годовой расход натурального топлива, т | 9668,4 | 9668,4 | 9668,4 | 9668,4 | 10337,3 | 10337,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,03 | 3,03 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к: |  |  |  |  |  |  |
| Тип основного топлива | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 472,4 |
| Годовой расход натурального топлива, т | 649,8 | 649,8 | 649,8 | 649,8 | 649,8 | 649,8 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения: |  |  |  |  |  |  |
| Тип основного топлива | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 |
| Годовой расход натурального топлива, т | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Аварийное топливо согласно топливным режимам источников теплоснабжения не предусмотрено.

### б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Используемый вид топлива на котельных – бурый уголь марки 2БР, низшая теплота сгорания топлива – 6816 Ккал/кг.

### в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Бурый уголь марки 2БР с качественными показателями:

- Общая влага на рабочее состояние 32,1 %;

- Зольность на сухое состояние 7,4 %;

- Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние 47,0%;

- Содержание серы на сухое состояние 0,29 %;

- Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние 6816 Ккал/кг;

- Низшая теплота сгорания на рабочее состояние 4007 Ккал/кг;

- Массовая доля мышьяка на сухое состояние 0,0001 %;

- Массовая доля хлора на сухое состояние 0,05 %;

- Массовая доля минеральных примесей не 2,0 %.

### г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории муниципального образования поселок Курагино на котельных используется один вид топлива – бурый уголь марки 2БР.

### д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.

# РАЗДЕЛ 9 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

### а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

### б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Срок реализации | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котлоагрегата № 2 на котельной № 2 | Квм-6,0 МВт (5,1 Гкал/час) модернизированный (увеличение КПД, повышение теплопроизводительности). Увеличение срока службы эксплуатации. | 2029 | 6300 |
| 2 | Установка преобразователей частоты на котельной № 2 | Основное и вспомогательное оборудование. Экономия электроэнергии, увеличение срока службы основного оборудования. | 2023 | 500 |
| 3 | Замена дизельной электростанции котельной № 2 | Замена на АД-300-Т-400. Увеличение мощности. Бесперебойная работа оборудования. | 2025 | 2200 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 с использованием современных теплоизоляционных материалов | Участок тепловых сетей по ул. Ленина до пер. Больничный, 413 м. Снижение потерь тепловой энергии, улучшение качества обслуживания. | 2022 | 2500 |
| 5 | Замена на Скруббер ШВ-2,5 | Газоочистное оборудование. Высокая степень очистки, Одновременное пылеулавливание и нейтрализация газовых компонентов. | 2026 | 2000 |
| 6 | Установка преобразователей частоты на котельной № 1 | Основное и вспомогательное оборудование. Экономия электроэнергии, увеличение срока службы основного оборудования. | 2024 | 600 |

### в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

### г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

На территории муниципального образования поселок Курагино закрытая система теплоснабжения.

### д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

Оценка эффективности инвестиций:

- необходимый объем финансирования – 14,1 млн. руб.

### е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствует.

# РАЗДЕЛ 10 "РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)"

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

### а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Согласно постановления администрации поселка Курагино Курагинского района от 25.11.2013 № 284-П «Об утверждении схемы теплоснабжения до 2028 года» в качестве единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования поселок Курагино наделена организация – ООО «Курагинский ТеплоВодоканал».

### б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия ЕТО – территория муниципального образования поселок Курагино.

### в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории  поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

### г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

### д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В муниципальном образовании поселок Курагино единственным предприятием, которое оказывает услуги в сфере теплоснабжения по производству и передачи тепловой энергии населению, бюджету и производству является ООО «Курагинский ТеплоВодоканал».

# РАЗДЕЛ 11 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предлагается ввиду отсутствия дефицита тепловой мощности не рассматривается и большой отдаленности зон действия, кратчайшее расстояние между зонами действия источниками 1,2 км и необходимостью переложить магистральную тепловую сеть с увеличением диаметров до 350 мм протяженностью 2,0 км.

# РАЗДЕЛ 12 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"

Выявленных бесхозяйных тепловых сетей нет.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# РАЗДЕЛ 13 "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"

### а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

### б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют

### в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

### г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования поселок Курагино отсутствуют.

### д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования поселок Курагино отсутствуют.

### е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения не предусмотрены.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка электрических подогревателей.

### ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка электрических подогревателей.

# РАЗДЕЛ 14 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

### а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории муниципального образования поселок Курагино указаны в таблице 14.1.

Таблица 14.1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии муниципального образования поселок Курагино указаны в таблице 14.2

Таблица 14.2

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии представлено в таблице 14.3.

Таблица 14.3

Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |

### г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории муниципального образования поселок Курагино указано в таблице 14.4.

Таблица 14.4

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |

### д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных на территории муниципального образования поселок Курагино указано в таблице 14.5.

Таблица 14.5

Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 46,7 | 46,7 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |

### е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории муниципального образования поселок Курагино указано в таблице 14.6.

Таблица 14.6

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 439,1 | 439,1 | 439,1 | 439,1 | 411,2 | 411,2 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 718,2 | 718,2 | 718,2 | 718,2 | 718,2 | 718,2 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | 202,1 | 202,1 | 202,1 | 202,1 | 202,1 | 202,1 |

### ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения

Таблица 14.7

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, %

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | - | - | - | - | - | - |

### з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Таблица 14.8

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг у т.т./кВт

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | - | - | - | - | - | - |

### и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Курагино не осуществляется.

### к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Курагино указана в таблице 14.9.

Таблица 14.9

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |

### л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории муниципального образования поселок Курагино указан в таблице 14.10, измеряется в годах.

Таблица 14.10

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 21,6 |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 21,3 |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 39,3 |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей на территории муниципального образования поселок Курагино указано в таблице 14.11.

Таблица 14.11

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | - | - | - | 0,02 | - | - |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | - | - | - | - | - | - |

### н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Курагино указана в таблице 14.12.

Таблица 14.12

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт. Курагино, ул. Вокзальная, 10а | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 пгт. Курагино, пер. Кооперативный, 15 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 п. Ойха, ул. Мира, 6к | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 пгт. Курагино, Очистные сооружения | - | - | - | - | - | - |

### о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. Применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, не выявлено.

# РАЗДЕЛ 15 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2028 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Индексы-дефляторы и инфляция до 2028 г. (в %, за год к предыдущему году)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 104,5 | 102,9 | 103,9 | 103,6 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 103,2 | 103,5 | 101,4 |

Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2029 года в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  |  | 2500 | 500 | 600 | 2200 | 2000 |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал |  |  | 2500 | 500 | 600 | 2200 | 2000 |  |  |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал | 35554 | 35554 | 35554 | 37086 | 37086 | 37086 | 37086 | 37086 | 37319 |
| Валовая выручка, тыс. руб. | 3062,55 | 3181,99 | 3296,54 | 3405,33 | 3521,11 | 3640,83 | 3757,33 | 3888,84 | 3943,28 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб. | 108886,86 | 113133,44 | 117206,25 | 126291,02 | 130584,91 | 135024,80 | 139345,59 | 144222,69 | 147160,59 |
| Рост тарифа,% | 3062,55 | 3181,99 | 3366,86 | 3418,81 | 3537,29 | 3700,15 | 3811,26 | 3888,84 | 3943,28 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а.	распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б.	изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в.	внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г.	переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д.	переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е.	мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж.	ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з.	строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и.	баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к.	финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КУРАГИНО

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

на период до 2028 года

(Актуализация на 2020 год)

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | ___________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация поселка Курагино

Юридический адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район, поселок городского типа Курагино, ул. Партизанская, д. 183

| И.О. Главы поселка Курагино | ____________________ | Визова Т.И. |
| --- | --- | --- |