Инв. № ______________

Экз. №_______________

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «Красноярскгражданпроект»

Шифр: 9880-06

Заказчик: Управление экономики и имущественных отношений

Курагинского     района

| Наименование объекта: | Проект схемы территориального планирования Курагинского района. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН р.п.Курагино |
| --- | --- |

Том IV

Пояснительная записка

Инженерная инфраструктура

| Главный инженер |  | Ю.И. Кучеренко |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Т.П. Лисиенко |

г. Красноярск

2008 г.

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования №1.

Главный архитектор  проекта	     Т.П.Лисиенко

Главный специалист                                                                 Л.Г.Устинова

Руководитель группы                                                               Д.Б. Тугужаков

Состав проекта:

А. Графические материалы:

| №п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема инженерных сетей | 1:10000 | 9 |  |

Б.  Пояснительная записка:

ТОМ IV.  Инженерная инфраструктура	Инв. №

Содержание.

Введение	5

1.	Водоснабжение.	6

1.1 Водопотребление. Требуемые напоры.	6

1.2 Водоснабжение.	7

1.3 Проектные предложения.	8

2.	Канализация.	11

2.1 Объемы водоотведения.	11

2.2 Проектные решения.	12

3.	Теплоснабжение.	16

3.1 Проектные решения.	16

4.	Энергоснабжение.	19

4.1 Существующее положение.	19

4.2 Проектные решения.	19

5.	Связь.	22

5.1 Существующее положение.	22

5.2 Проектные предложения.	22

5.2.1 Телефонизация.	22

5.2.2 Радиофикация.	23

6.	Санитарная очистка.	24

# Введение

Настоящий проект инженерных сетей Генерального плана р.п.Курагино  Курагинского района Красноярского края выполнен по заказу Управления экономики и имущественных отношений  Курагинского  района в существующих административных границах. Проект выполнен на основе предоставленных Заказчиком данных.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84   «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 2.04.03-85   «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»,

- СНиП 23-01-99*    «Строительная климатология»,

- СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети».

## Водоснабжение.

Водопотребителями  р.п. Курагино Курагинского  района    являются:

- население района,

- объекты общественного, социально-культурного назначения,

- промышленные предприятия.

Численность населения района на перспективу составит:

- на I очередь – 15,3 тыс.чел.

- на Расчетный срок:

- минимальный уровень  – 17,0 тыс.чел;

- максимальный уровень – 19,0 тыс.чел.

Расчетный расход воды на I очередь       - 1669,45м³/сут.

Расчетный расход воды на Расчетный срок:

- максимальный уровень развития           - 2164,80м³/сут.

Проектом так же  предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог. Расход воды на пожаротушение определяется на последующих стадиях проектирования при разработке Генеральных планов сельских советов и населенных пунктов.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются по  табл.№5 СНиП 2.04.02-84. Продолжительность тушения пожара принимается  равной  3ч.

### 1.1 Водопотребление. Требуемые напоры.

Нормы потребления воды приняты по таблице №4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в количестве 150л/сут. на 1 жителя в населенных пунктах района.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут=qN1000,м3сут, где

q – норма расхода воды, л/сут на чел;

N – расчетное число жителей, чел.

Расчет расходов воды на водопотребление приведен в таблице № 1.2.1.

Предварительный расчет расхода воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров принимаются по таблице 5 СНиП 2.04.02 – 84. Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 часам.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно – питьевом водопотреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10,0м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4,0м. При пожаротушении свободный напор не менее 10,0м.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60,0 м

Расчет водопотребления на I очередь и Расчетный срок сведен в таблицу № 1.2.1.

### 1.2 Водоснабжение.

Существующее положение:

В настоящее время в р.п.Курагино функционируют   системы  водоснабжения состоящие из скважин, водонапорных башен и водопроводов. Существующие системы водоснабжения  являются зонированными,  жилая застройка вне зоны действия систем водоснабжения обеспечивается водой для хоз-питьевых нужд при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.  Качество воды питьевого назначения по основным показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.550-96 «Питьевая вода».

Во многих  населенных пунктах района не имеющих систем водоснабжения, водоснабжение решено при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

Расчет  водопотребления р.п.Курагино сведен в таблицу № 1.2.1.

Объем водопотребления р.п.Курагино.

Таблица № 1.2.1

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Застройкам зданиями оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 300 | 3,011 | 903,30 | 4,072 | 1221,60 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 12,289 | 614,45 | 14,928 | 746,40 |
| Итого |  |  | 15,300 | 1517,75 | 19,000 | 1968,00 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% |  | 151,70 |  | 196,80 |
| Всего |  |  |  | 1669,45 |  | 2164,80 |

Примечание*: Расчет объема водопотребления на Расчетный срок выполнен на максимальный уровень развития.

### 1.3 Проектные предложения.

1 очередь:

Проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей и сооружений водоснабжения в р.п.Курагино.

На 1 очередь строительства проектируется строительство сетей  и сооружений водоснабжения. Водопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Для обеспечения водой питьевого качества новой и существующей жилой застройки в населенных пунктах проектом предусматривается строительство новых водозаборных сооружений мощностью 2300м³/сут. и сетей водоснабжения,  а так же  модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания.

Проектом предлагается в качестве основы водозаборных сооружений принять водозаборные скважины для добычи подрусловых вод. проектом предлагается проектируемый водозабор разместить на правом берегу р.Туба, выше по течению от р.п.Курагино.

Необходимо выполнить гидрогеологические изыскания для определения места расположения водозаборных скважин и определения их фактического дебета.

При капитальном ремонте и реконструкции проектом предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».  В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.  Водопроводные колодцы проектируются согласно ТП 901-09-11.84, либо   установить герметичные колодцы, из полиэтилена, выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Существующие и проектируемые системы водоснабжения закольцевать.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения.

Расчетный срок:

На Расчетный срок  проектируется строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах Курагинского  района. Сети водоснабжения проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Сети прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

На Расчетный срок проектом предлагается выполнение реконструкции и капитального ремонта существующих сетей и сооружений водоснабжения, а так же строительство новых в соответствии с мероприятиями,  изложенными в проектном решении на I очередь развития.

Для обеспечения водой питьевого качества новой застройки в населенных пунктах проектом предусматривается строительство водозаборных сооружений с  внедрением современных систем водоподготовки и обеззараживания.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения.

Водоснабжение проектируемых производственных территорий разрабатывается  на последующих стадиях проектирования с учетом технико-экономических показателей предприятий размещаемых на производственных территориях, и с учетом расхода воды на пожаротушение.

Перечень работ по объектам водоснабжения в населенных пунктах Курагинского  района сведен в таблицу № 1.3.1.

Перечень работ по объектам водоснабжения

Таблица № 1.3.1

| № п/п | Наименование сооружений | Ед. изм. | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь. | Расчетный срок. |
| 1 | Строительство водозабора на основе скважин артезианских* | комплекс соор. | 1* | 1* |
| 2 | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110 | м.п. | 7842,00 | 8589,9 |
| 3 | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø160 | м.п. | 6520,00 | 5202,00 |
| 4 | Капитальный ремонт, реконструкция существующих систем и сетей водоснабжения. |  | + | + |

Примечание*:

- Мощность водозаборных сооружений, их состав, количество скважин определяется на последующих стадиях проектирования.

## Канализация.

### 2.1 Объемы водоотведения.

Объемы водоотведения р.п.Курагино приняты равными объемам водопотребления.

Водопотребителями р.п.Курагино  являются:

- население района,

- объекты общественного, социально-культурного назначения,

- промышленные предприятия.

Расчетный расход сточных вод на I очередь       - 1669,45м³/сут.

Расчетный расход сточных вод на Расчетный срок:

- максимальный вариант  развития                       - 2164,80м³/сут.

Объемы водоотведения по р.п.Курагино.

Таблица № 2.1.1

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Застройкам зданиями оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 300 | 3,011 | 903,30 | 4,072 | 1221,60 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 12,289 | 614,45 | 14,928 | 746,40 |
| Итого |  |  | 15,300 | 1517,75 | 19,000 | 1968,00 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% |  | 151,70 |  | 196,80 |
| Всего |  |  |  | 1669,45 |  | 2164,80 |

Существующее положение:

В настоящее время  централизованная система канализации в р.п.Курагино  отсутствует. Очистные сооружения очистки хоз-бытовых сточных вод в р.п.Курагино рассчитаны на объем очистки сточных вод в количестве 1400м³/сут. Централизованной системой канализования охвачено незначительное число жилых и общественных зданий находящихся преимущественно в центральной части населенного пункта. Имеются две канализационные насосные станции мощностью:

- 1я – 50м³/час;

- 2я – 200м³/час.

Степень износа КНС по данным эксплуатирующей организации равна 80%.

Очистные сооружения в составе:

- АПЗ;

- аэротенки;

- сооружения доочистки;

- хлораторная.

Выпуск очищенных вод производится на рельеф.

Степень износа оборудования очистных сооружений, по данным эксплуатирующей организации составляет 70%.

Канализационные очистные сооружения находятся в границе  населенного пункта, выше по течению р.п.Курагино, на правом берегу  р.Ирба, притока р.Туба.

Канализование прочих кварталов жилой и общественно-деловой застройки производится в надворные выгребные ямы и выгребы.

### 2.2 Проектные решения.

1 очередь:

Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод проектом предлагается строительство очистных сооружений полной билогической очистки с механическим обезвоживанием осадка и устройствами дополнительной очистки и обеззараживания очищенных сточных вод.

Площадка для размещения очистных сооружений проектом предлагается в районе автомобильного моста Курагино-Минусинск, на правом берегу р.Туба.

Проектом предусмотрено строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и сооружений очистки сточных вод. Сети хозяйственно-бытовой канализации К1 проектом предлагается выполнить самотечными, с установкой при необходимости канализационых насосных станций.

Самотечные канализационные трубопроводы предлагается выполнить из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88  с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Переходы под железнодорожными путями и автомобильными дорогами выполнять в соответствии с ТП 901-09-9.87 «Переходы трубопроводов водоснабжения и канализации под железнодорожными путями на железнодорожных станциях и перегонах и под автомобильными дорогами».

Жилые и общественные здания, вне зоны действия централизованной системы канализации К1 оборудовать герметичными выгребами с последующим вывозом сточных вод и осадка специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Расчетный срок:

Проектом предусмотрен капитальный ремонт существующих сетей и сооружений канализации и строительство новых. Проектируемые канализационные самотечные сети проектом рекомендуется выполнять из труб, гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». На сетях канализации проектом предусматривается, при необходимости, установка  канализационных насосных станций.  Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88, с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Так же проектируются канализационные очистные сооружения для приема  и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с устройствами дополнительной очистки и обеззараживания стоков.

Для  предприятий местной промышленности проектируются локальные очистные сооружения для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод перед их передачей в общегородскую канализационную сеть. Степень очистки производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях должна отвечать требованиям к составу сточных вод принимаемых к очистке на городских очистных сооружениях. Канализование производственных территорий  и состав сооружений локальных очистных разрабатывается на последующей стадии проектирования с учетом специфики производственной деятельности предприятий.

Перечень работ по системам канализования сведен в таблицу № 2.2.1.

Объем работ по канализации.

Таблица № 2.2.1

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения. | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь. | Расчетный срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод по ТП 902-03-13 | комплекс сооружений | + | + |
| 2 | Строительство сетей самотечной канализации К1 из труб, гофрированных, с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. Ø150мм. | м.п. | 1563,00 | 1488,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | то же, Ø200мм. | м.п. | 3100,00 | 1150,00 |
| 4 | то же, Ø250мм. | м.п. | 5400,00 | 4000,00 |
| 5 | Строительство напорной канализации К1Н из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» 2Ø110 | м.п. | 950,00 | - |
| 6 | КНС по ТП 902-1-138.88 | шт. | 2 | - |

## Теплоснабжение.

Климатические данные:

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый р.п.Курагино расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон IВ. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                    - минус 40ºС

для проектирования отопления

( средняя наиболее холодной пятидневки )

- средняя температура отопительного периода                 - минус 8,8ºС

- продолжительность отопительного периода                   - 235 суток.

Существующее положение:

В р.п.Курагино, теплоснабжение жилой и общественно-деловой застройки осуществляется от локальных  источников тепласнабжения. В основном выработка тепловой энергии осуществляется на покрытие нужд бюджетных организаций и обеспечение теплоснабжения жилых зданий. Охват централизованным теплоснабжением жилой застройки низкий. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей.

Общая тепловая мощность муниципальных котельных 19,75 Гкал/час. Котельные работают на твердом топливе.  Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 29,00км. Кроме этого, в школах, административных зданиях и на других объектах  имеются индивидуальные котельные, для обеспечения выработки тепловой энергии на нужды собственного теплоснабжения.

Теплоснабжение основной части домов усадебного  типа в   населенных пунктов р.п.Курагино не централизовано, и осуществляется от индивидуальных отопительных печей, отопительных теплогенераторов работающих на различных видах топлива.

### 3.1 Проектные решения.

1 очередь и Расчетный срок:

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                              - 237Вт/м²

- 1-2 этажных домов   проектируемых                         - 187Вт/м²

- 3 этажных домов     сохраняемых                              - 150Вт/м²

- 3 этажных домов     проектируемых                          - 109Вт/м²

- 5 этажных домов  сохраняемых                                 - 96Вт/м²

Теплоисточники:

На 1 очередь и Расчетный срок проектом предлагается произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих котельных, заменить физически и морально устаревшие котлы на новые. Установить системы водоподготовки и системы очистки дымовых газов.

Произвести проектно-изыскательские работы по оптимизации системы теплоснабжения в р.п.Курагино.

Целями модернизации теплоисточников являются:

- экономия топлива,

- экономия тепловой энергии:

- при производстве,

- при транспортировке,

- при потреблении.

- снижение вредных выбросов в атмосферу.

Проектом предлагается, в жилых домах индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Тепловые сети:

Проектом  рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих тепловых сетей.  Так же проектом предлагается строительство новых тепловых сетей для обеспечения проектируемых общественно-деловых зданий и жилых кварталов.

Присоединение потребителей к тепловым сетям производится через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), установленные в каждом здании.

Система теплоснабжения – открытая, зависимая или независимая в зависимости от высоты присоединяемых зданий. Система трубопроводов 2-х трубная. Для компенсации температурных расширений трубопроводов рекомендуется применять сильфонные компенсаторы.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73,  либо из труб стальных теплоизолированных по ГОСТ 30732-2001.

Проектом принята подземная прокладка тепловых сетей по селитебной территории в непроходных железобетонных каналах в соответствии с типовой серией 3.006.1-2.87.

Индивидуальные тепловые пункты:

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предназначены для присоединения внутридомовых сетей к магистральным, уличным тепловым сетям. Система теплоснабжения открытая , схема присоединения (зависимая или независимая) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регулятора температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения осуществляется в узлах ввода в здание. Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регулятора на подающем трубопроводе из теплосети.

ИТП размещается в техническом помещении жилых домов в отдельном помещении, которое должно иметь:

- электропитание

- электроосвещение, там же размещается система автоматизации ИТП, приборы учета.

Объем теплопотребления жилых зданий и объектов соц-культбыта по р.п.Курагино  сведен в таблицу № 3.1.1.

Теплопотребление. МВт/час.

Таблица № 3.1.1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | I очередь | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальный вариант | Максимальный вариант |
| 1 | Жилые дома | МВт | 84,443 | 86,100 | 101,400 |
| 2 | Общественные здания | МВт | 11,970 | 11,970 | 11,970 |
| Всего |  |  | 96,413 | 98,070 | 113,370 |

Примечание*:

- Данные по теплопотреблению приняты по укрупненным показателям.

Объемы работ по объектам теплоснабжения.

Таблица №3.1.2.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт котельной №2 |  | Замена котлов* |  |
| 2 | Капитальный ремонт котельной №1 |  | Замена котлов*, установка водоподогревателей |  |

Примечание*: замену котлов производить с учетом увеличения мощности, для покрытия дополнительных нагрузок.

## Энергоснабжение.

### 4.1 Существующее положение.

В настоящее время, в р.п.Курагино  электроснабжение осуществляется  ОАО «МРСК Сибири – филиал Красноярскэнерго»   от  существующей  ПС №6  «Курагино» 35/10 кВ посредством ВЛ-10 кВ. ПС №6 «Курагино» оборудована двумя трансформаторами ТДС-10000-35, и имеет износ 90-95%. В р.п.Курагино  имеется трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ 55шт. Трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередачи имеют высокую степень износа, по данным эксплуатирующей организации 70-100%, и нуждаются в капитальном ремонте.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в домах этажностью 3-5 и выше а так же в 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части р.п.Курагино с усадебной застройкой плит на твердом топливе. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

Электрические нагрузки, МВт/час.

Таблица № 4.1.1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | I очередь | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальный вариант | Максимальный вариант |
| 1 | Жилые дома | МВт | 10,145 | 12,155 | 14,326 |
| 2 | Общественные здания | МВт | 2,200 | 2,380 | 2,500 |
| Всего |  |  | 12,345 | 14,535 | 16,826 |
| на потери, 10 % |  | МВт | 1,234 | 1,453 | 1,682 |
| Всего, с учетом потерь 10% |  | МВт | 1,3579 | 15,988 | 18,508 |

### 4.2 Проектные решения.

1 очередь и Расчетный срок:

На I очередь необходимо выполнить капитальный ремонт и реконструкцию линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ.  А так же оборудования электроподстанциии ПС №6 «Курагино» 35/10 кВ и имеющихся КТП 10/0,4 кВ.

На Расчетный срок необходима замена трансформаторов на ПС №6 «Курагино» на более мощные, проектом предлагается установить два трансформатора мощностью 25 кВА.

Для энергоснабжения проектируемых кварталов жилой и общественно-деловой застройки проектом предлагается строительство электроподстанции 35/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 10 кВА. Площадка для размещения проектируемой подстанции ПС 35/10 кВ расположена севернее проектируемого путепровода.

Так же, для энергоснабжения проектируемых кварталов жилой и общественно-деловой застройки проектируются ТП 10/0,4 кВ. Питание проектируемых трансформаторных подстанций, в перспективе осуществляется от ПС 35/10 проектируемой. Для питания проектируемых трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ проектируются  два кабеля ААБ2л-3х240 от ПС 36 «Курагино» 35/10 кВ, с переключением в перспективе на ПС 35/10 предлагаемую к размещению проектом.

Мощность и места расположения ТП 10/0,4 кВ  для энергоснабжения проектируемых кварталов жилой и общественно-деловой застройки  определяется на последующих стадиях проектирования.

Таблица трансформаторных подстанций

Таблица №4.2.1.

| № п/п | Квартал | Тип ТП | Кол-во и мощность трансформаторов | Расчетная нагрузка*, кВ | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIII | Ук-42-1000 | 2х1000кВа | 1700,00 | 2шт. |
| 2 | XV | Ук-42-1000 | 2х1200кВа | 2000,00 | 2шт. |
| 3 | XVI | Ук-42-1000 | 2х1200кВа | 2200,00 | 2шт. |
| 4 | XVII | Ук-42-1000 | 2х1000кВа | 900,00 | 1шт. |

Примечание*: расчет электрических нагрузок произведен на максимальный вариант развития.

Объемы работ

Таблица №4.2.2.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 1200 кВа | шт | 4 |  |
| 2 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 1000 кВа | шт. | 3 |  |
| 3 | Прокладка двух кабелей марки ААБ2л-3х240 в траншее Т-3 | м.п. | 7680,00 |  |
| 4 | Строительство ПС 35/10 кВ | соор. | 1 |  |
| 5 | Замена трансформаторов ПС №6 | шт. | 2 | по 25 кВ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Строительство ВЛ 35 кВ | м.п. | требует уточнения на последующих стадиях проектирования |  |

## Связь.

### 5.1 Существующее положение.

По территории Курагинского района проходят линии зонной связи (местная связь и междугородняя связь по Красноярскому краю).

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Обеспеченность телефонной сетью общего пользования составляет 2300 телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования, по данным на 2006г. Обеспеченность населения квартирными телефонами по данным на  2006г. составляла 154,4шт./1000 человек.

На территории р.п.Курагино  действуют основные операторы сотовой связи.

### 5.2 Проектные предложения.

##### 5.2.1 Телефонизация.

I очередь и Расчетный срок:

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических

норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых аппаратов  входят:

- телефонные аппараты

- телефоны - автоматы

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на Расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы

телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г. Новосибирск.

Норма телефонной плотности для городских  населенных пунктов  – 100%я телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

По данным ТЭР количество квартир на расчетный срок, по максимальному варианту развития – 8480шт. Для обеспечения квартирного сектора на Расчетный срок необходимо 8480 телефонных номеров.

Число  телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, которое составит по данным проектного расчета  594 шт.  Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 600 единиц.

Проектом предлагается подключение проектируемых районов к городским телефонным сетям  любого оператора связи действующего в районе с установкой в районе застройки выносной емкости (ПСЭ) на 4000 номеров(с учетом  развития сетей в данном районе).

Телефонов-автоматов: 76шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов составляет 8480+600+76=9156шт.

##### 5.2.2 Радиофикация.

Проектом предусматривается  расширение сетей радиофикации.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования,  устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной  звукофикации.

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир.

Количество квартир в проектируемом районе составит 8480 квартир,

следовательно,  количество индивидуальных радиоточек составит 8480шт.

Количество радиоточек  коллективного пользования определяется в размере 5%  квартирных, что составит 424 шт.

Или округленно, с учетом того, что конкретное количество встроенно-пристроенных помещений для  размещения офисов проектом не предусматривается – 430 радиоточек.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 10 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 10 уличных громкоговорителей соответствуют 240 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  60 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ.

Таблица № 5.2.2.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 9156 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 8920 | громкоговоритель – 10 шт. |

## Санитарная очистка.

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте территорий населенных пунктов, а также удобство и безопасность движения транспорта.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка, обеззараживание мусора.

Мусор собирается в контейнеры, имеющие плотно закрывающуюся крышку. Мусор вывозится специальным автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов.

Расчет количества отбросов и уличного смета сведен в таблицу № 6.1.

Расчет количества отбросов

Таблица № 6.1

| № п/п | Вид отбросов | Единица измерения | Норма в тоннах | Население, т. чел |  | Количество отбросов, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расч. срок. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I очередь | Расч. срок. |
| 1 | Твердые отбросы | От 1 чел. в год | 0.25 | 15,300 | 19,000 | 3825,00 | 4750,00 |
| 2 | Смет с улиц | С 1 м2 в год | 0.005 |  |  | 765,00 | 950,00 |

Норма количества отбросов с учетом общественных зданий принята по СНиП 2.07.01 – 89* стр. 55 приложение 11.

Расчет количества специальных машин представлен в таблице № 6.2

Количество специальных машин по вывозу мусора и отбросов

Таблица № 6.2

| № п/п | Тип машин | Норма на 100 тыс. жителей, шт. | Ед. изм., тыс. |  | Количество машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Р. срок | I очередь | Р. срок |
| 1 | Мусоровозов | 20 | 15,300 | 19,000 | 7 | 9 |
| 2 | Уборочные | 60 | 15,300 | 19,000 | 9 | 12 |